문서번호	시설개선과-7029
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이용진		최용덕	07/05 최윤식
협조
	주무관		박관현

잠실종합운동장 가로등 LED 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 가로등 LED 교체 계획

가로등 광원을 메탈할라이드(MH)에서 친환경 고효율 LED로 교체하여 안전보행에 필요한 조도를 충분히 확보하고 에너지 절감에 기여하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 가로등 설치현황

구 분	LED조명		일반조명(MH)			LED조명 설치율
소비전력	50W	150W	150W	200W	350W	26.6%
수량	127등	12등	30등	322등	32등

Ⅱ		추 진 방 법

□ 교체대상 : 가로등 62등

○ 전기에너지 절감효과 극대화를 위하여 가로등 중 소비전력이 가장

높은 350W 가로등을 우선 교체

350W×32등(차도 방향)	150W×30등(인도 방향)

□ LED 등기구 구매

○ 메탈 350W는 LED 150W로, 메탈 150W는 LED 50W로 교체

○ 구매방법 : 조달구매

○ 소요금액 : 금24,831천원

- 사용예산 : 사업(잠실종합운동장 수전설비 이중화공사) 집행잔액 사용

사업명	예산액	집행금액	집행잔액
잠실종합운동장 수전설비 이중화공사	250백만원	167백만원	83백만원

- 예산과목 : 노후체육시설 개보수사업, 잠실종합운동장·구의야구공원
시설 개·보수, 시설비

□ 등기구 교체작업 시행

○ 『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』계약업체에

작업지시하여 교체작업 시행

○ 소요금액 : 금10,150천원

Ⅲ		추 진 효 과

□ 연간 전기에너지 절감금액

○ 연간 전기에너지 절감량 : 총34,310kwh

- (200W×32등+100W×30등)×10h×365일

○ 연간 전기에너지 절감금액 : 금4,952천원

- 기본료 절감 : 9.4kW×10,439원×12개월

- 사용요금 절감 : 34,310kwh×110원

Ⅳ		추 진 일 정

□ 07. 20 : LED 등기구 조달구매

□ 07. 30 : 설치완료