문서번호	급수운영과-12693
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
이덕규	전명수		07/06 김명용
협 조
	시설관리과장	남정열
	기전팀장	代김병훈
	주무관	송종범
	주무관	김용현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

위례신도시

임시급수 공급체계 변경 추진계획

2016.  7.  .

강동수사업소

(급수운영과)

위례신도시

임시급수 공급체계 변경 추진계획

위례신도시 급수공급과 관련 현재 임시 공급중인 광암수계를 암사수계로 변경 공급 지시에 따른 조치계획을 보고 드림.

※ 위례별초등학교 등 주변의 간헐적 소･불출수 민원으로 전환이 시급함.

[관련대호]

- 위례신도시 임시급수 공급체계 변경 방침서 송부 및 협조요청(배수과-5376(′16. 6. 17))

Ⅰ		사업 및 급수공급 현황

사업 현황

위례신도시 조감도

서울시, 하남시

성남시

□ 사업명 : 위례신도시 택지개발 사업

- 면적 : 서울, 하남, 성남시 일원  6,774천㎡

- 기간 : ′08. 8 ~ ′17. 12

- 시행 : LH공사, SH공사

- 급수량(예정) : 총 36.1천㎥/일

･ 생활용수 : 27.6천㎥/일 (당초)

･ 열병합발전소 용수 : 8.5천㎥/일 (추가)

공급 현황

□ 단계별 공급방법

- 1, 2단계 : 임시공급 (현재 광암수계 공급)

･ 군부대 이전 및 위례배수지. 가압장(하남지역) 건설 전

□ 광암정수장 ⇒ 송파대로 ⇒ 가락시장, 문정동 ⇒ 위례신도시

- 3단계(최종) :  위례배수지, 가압장 건설 (광암수계)

･ 광암정수장 ⇒ 위례가압장 ⇒위례배수지(저지대, 고지대) ⇒ 지역

□ 위례신도시 임시급수 현황

- ′13. 12월 ~ ′15. 1월 : 암사수계 공급 (광암수계 관로  정비 전)

- ′15. 2월 ~  현재 : 광암수계 공급 (광암수계 관로 정비 후)

･ 공급체계 : 광암정수장 ⇒ 송파대로, 가락시장, 문정동 ⇒ 위례신도시

□ 하남시 일부지역(표고 39m 이상) 임시가압펌프 가동 급수

Ⅱ		문 제 점

위례신도시 임시급수 문제점

□ 당초 계획에 의거 임시 공급중이나, 입주세대 증가 및 계절요인에 따른 급수량 증가로 수압 부족 발생

- 사용량이 증가하는 아침, 저녁시간대 하남권역 고지대 아파트(3,615세대), 저수조가 없는 상가 간헐적 단수로 민원 발생

□ 아파트는 단지내 저수조 급수로 단수 없음

- 주 관 : LH공사, ㈜MNE(상수도 진단업체)

- 일 시 : ′16.5.20.(금) ~ 5.23.(월) 4일간

- 측정장소 : 1공구내 8개소(도면참조)

- 측정결과

□ 평일 ~ 주말 ~평일 확인결과 일부구간은

최저수압이 0kgf/㎠으로서 간헐적 단수 발생

□ 하남시 구간 상가지역 주민불편발생(하남시 민원 증가)

□ 수압분포는 0.0 ~ 2.7kgf/㎠ 으로서 적정 수압범위 미달됨

위례신도시 1공구 수압측정 결과

□ 입주세대 지속증가 및 ′16. 7월 열병합발전소 가동 예정으로 하반기에는 공급량 증가 예상

- 9천㎥(′16. 6월) ⇒ 15천㎥(′16. 12월) ⇒ ･･･ ⇒ 25천㎥(′17. 12월)

□ 현재 군부대 이전 연기로 계획 배수지, 가압장 건설이 지연되고 있어 임시급수 기간도 연장이 예상됨

□ LH공사 임시공급체계 변경 요청 : ′16. 6. 2

- 배수관 공급 수압 부족에 대한 대책 검토 요청

･ 수계전환 또는 공급체계 변경 검토 요청(LH공사 ⇒ 본부)

※ 조치 방안 검토(본부 배수과) : 배수과–5332(′16. 6.17)

Ⅲ		조치 방안

임시 급수체계 변경(본부지시)

□ 광암수계에서 암사수계로 공급체계 변경 지시

구 분	당 초	변 경	조치부서
공급방안	- 광암정수장 ⇒ 위례신도시	- 암사정수장(저양정) ⇒ 위례신도시
특 징	- 자연유하(h=51m)	- 송수펌프(h=69.9m) ⇒ 흡수정 LWL(32.9m)+펌프양정 (37m) - 연결관로(D500)를 통해 공급	※ 공급수압 상승 (1.0~1.5㎏/㎠)
공급을 위한 조치사항		- 유량계 신설 - 기존 공급수계 우회관로 설치(2개소) - 전환 관로 퇴수밸브 설치(1개소) ⇒ 가락시장, 동남권 유통단지 등	LH공사(유량계) (기전팀 협조) 사업소(급수운영과)
효 과		- 충분한 공급량, 공급압력 확보 가능 - 수계전환 용이 ※ 급수불편 해소	수계전환 : 사업소

□ 위례신도시 공급체계 변경 체계도(광암 →암사)

- 암사계통 연결(공급)관로 유량계 및 관세척을 위한 퇴수밸브 설치

- 암사정수장 생산부담 감소 및 기존 급수지역의 안정 급수를 위한 관로 연결 2개소(가락시장, 동남권 유통단지) 연결

･ 가락시장(3천㎥), 동남권유통단지(3천㎥) 공급량 부담 감소

- 밸브조절 ┌ 광암 공급관로 제수밸브(600㎜) : 개 ⇒ 폐

┖ 암사 공급관로 제수밸브(700㎜) : 폐 ⇒ 개

･ 위 치 : 가락시장 사거리

Ⅳ		사업소 조치

공급체계 전환 추진 일정

□ 급수체계 전환을 위한 상수도시설물 합동 : ′16. 6.22(완료)

- 본부(배수과), 사업소 합동점검 : 이상 없음

□ 수계전환 시행(서서히) : ′16. 7. 11(뚝도생산량증대 및 대체급수공급체계전환후)

- 퇴수밸브 설치(700/200) 설치완료 후

□ 마천동외14개동 상수도공사 계약업체에 작업지시 (′16. 6. 27)

□ 수계전환 완료  : ′16. 7. 11 ~ 7.15.

※ 별첨 : 수계 전환 일정 및 퇴수 위치도

□ 유량계, 공급관로 2개소 연결   : ′16. 7.  ~  8.

- 유량계 설치 : LH공사 (기전팀 관리)

- 공급관로 2개소 : 급수운영과

공급체계 변경을 위한 퇴수밸브, 공급관로 등 시설물 설치

□ 퇴수밸브 설치

- 위 치 : 가락동 479(가락시장 사거리)

- 개 요 : D700/200, 사업비 : 5백만원

- 목 적 : 암사 연결관로 세척용

- 시 공 : 마천동외14개동 상수도공사 업체

･ 작업지시    : ′16. 6. 27.

･ 완료예정일  : ′16. 7.  8.

□ 유량계 설치

- 위 치 : 가락동 479(가락시장 사거리)

- 구 경 : D600(초음파)

- 목 적 : 암사 공급수량 계측

- 설 치 : LH공사

･ 기 간 : ′16. 7.   ~ 8.

※ 유량계 설치기준, 규격 등 공문 발송하고, 설치계획서 제출토록 하여적정여부 검토 후 시공토록 조치

□ 설치 기준, 관련규격 기전팀 협조 및 검토

□ 공급관로 연결 2개소

- 위 치 : 가락시장 급수관, 동남권유통단지(훼밀리타운교차로)

- 개 요 : D300~500㎜, L=60m, 사업비 : 200백만원

･ 송파대로 좌우 배수관 연결 및 급수관 공급계통 이중화

- 목 적 : 암사정수장 생산 부담감소 및 기존 급수지역의 안정 급수

- 설 치 : 급수운영과

･ 기 간 : ′16. 7.  ~ 8.

- 시행방법 : 연간단가 작업지지

･ 본부지시 사항으로  ′16. 8월까지 완료토록 되어 있으며

･ 위례별초등학교 등 주변 상가 소･불출수 해소를 위해 조속 조치요함

□ 발주 시는 계약심사 ~ 계약까지는 약55일이 소요되어 8월중 조치 불가

※ 별첨 : 공급관로 연결배관도 및 위치도

□ 예산 조치

- 총 소요 예산 : 205백만원

･ 퇴수밸브 : 5백만원, 공급관로 연결 200백만원

- 기 배정된 송배수관정비 예산 활용

･ 총예산 : 5,100백만원, 추산잔액 : 1,210백만원

- 추후 예산 부족 시 본부(배수과)로 예산 요청

공급체계 전환 후 공급량 관리

□ 위례신도시 공급체계 암사수계로 전환 시

- 대 상 : 광암중4블록

- 유량계 설치 전은 광암4블록 유입 유량계(KDM-4) 공급량 기준 산정

･ ′16. 2. 1 개통 운영 중으로  일평균 공급량 13.9천㎥

･ 암사 공급관로 유량계(600㎜) 설치 전 까지 적용

□ 암사수계(길동중블록) 공급량에서 차감, 광암중4블록 공급량으로 산정

- 공급계통도 ( 공급체계 변경 후)

Ⅴ		행정 사항

유량계 설치 관한 사항

□ 본부 유량계 종류 및 규격, 설치기준 등 LH공사에 통보

□ 조속한 시간내 시공계획서, 설치 유량계 내역 등을 제출토록 하고, 8월 이전 설치토록 요구

- 기전팀에서 관련 계획 검토 후 설치

공급체게 전환 후

□ 관련수계 지속적인 모니터링하여 이상 유무 감시

□ 수계 및 중블록별 공급량 관리로 공급량 증가 요인 해소

붙임 1) 본부 관련지시 공문 1부.

2) 수계전환 일정 및 퇴수 위치도 1부.

3) 공급관로 연결배관 및 위치도 1부.

4) 강동관내 공급계통도 1부.  끝.