함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도공사 후 통수전 수질검사 철저

1. 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(2014.3.4. 본부장 방침)과 관련입니다

2. 위와 관련 상수도공사는 공사 완료후 통수전에 아래와 같이 수질검사를 의뢰토록 되어 있으니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 상수도공사 후 통수전 수질검사 의뢰는 통수 3일전 통수전 수질검사 의뢰서를 작성하여 우리과로 통보하여 주시기 바라며,

4. 또한 우천등으로 통수예정일 변경이 있을시는 공문 또는 유선으로 수질검사  변경날짜를 통보하여  업무에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 통수전 수질검사 업무지침

검 사 대 상	검 사 항 목	검사부서
배수지의 신․증설 또는 개조공사	먹는물 수질기준 전항목	서울물연구원
가압장의 신․증설 또는 개조공사	12 항목(탁도, pH, 잔류염소, 염소이온, 철, 구리, 망간, 아연 암모니아성질소, 일반세균, 대장균, 총대장균군)	수도사업소
배수지의 청소․수리 등 저수시설공사	- 물청소 : 4 항목 (탁도, pH, 잔류염소, 철) - 세정제 청소 : 7 항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리, 망간, 아연)	수도사업소
송수관 신설,증설 또는 개조공사	12 항목(단, 단수가 발생 시민불편을 초래할 경우에는 탁도, 잔류염소 2항목 검사)	수도사업소
상수도 배급수관공사 및 기타 상수도공사	- 구경 100mm이상, 연장 100m이상 : 2 항목(탁도, 잔류염소) 공사진행과 함께 주민급수(통수)하는 경우 당일 공사구간이 20m 이상인 경우	수도사업소
	검사대상 이외의 공사	공사감독

5. 검사의뢰시에는 반드시 따로붙임 수질검사의뢰서와 위치도를 첨부하여 보내주시기 바랍니다.

붙임 :  통수전 수질검사 의뢰서 1부.   끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	신성균		수질팀장	박번수		행정지원과장	07/06 이희세
협조자
시행	행정지원과-18533	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개