유수율 관리를 위한 증압구역 현장조사 시행

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김찬모	07/06 박길영

담당 구역내 증압장의 2016년도 1~4월 유수율 분석에 따른 수전 및 경계밸브를 현장조사 후 그 결과를 보고드림.

▢ 대상가압장 : 백련증압가압장

▢ 유수율 현황(1~4월)

- 108.3% (공급량: 46,182㎥, 조정량: 50,013㎥)

▢ 증압장 현황

- 증압구역 : 서대문구 홍은동 338번지 일대

- 수 전 수 : 2,500개소

- 가압펌프 : 30Hp × 2대

- 수    압 : 인입수압 2.6Kg/㎠, 퇴출수압 7.3Kg/㎠, 인입관구경 150mm

- 1일 평균공급량 : 1,296㎥/일

▢ 현장조사

- 경계밸브 개·폐 여부 확인(2개소)

· 홍은동 335-60호 앞 D=150mm : 닫혀있음.

· 홍은동 338-5호 앞 D=150mm : 닫혀있음.

- 수전내역 조사

· 기존 백련증압수전으로 관리중인 홍은동 334번지 외 15개소 수전이         증압구역이 아닌 가좌배수지 자연수 구역으로 확인되었음.

▢ 조치사항

- 수전조사 결과에 따라 홍은동 334번지 외 15개소 수전사항을 요금과로      변경요청하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 수전변경 내역 1부.  끝.