유수율 관리를 위한 증압구역 현장조사 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	함현준	07/06 박길영

담당 구역내 증압장의 2016년도 1~4월 유수율 분석에 따른 수전 및 경계밸브를 현장조사 후 그 결과를 보고드림.

▢ 대상가압장 : 만리증압가압장

▢ 유수율 현황(1~4월)

- 103.2% (공급량: 29,119㎥, 조정량: 30,054㎥)

▢ 증압장 현황

- 증압구역 : 마포구 아현동 87번지, 중구 중림동 401 및 만리동 218번지 일대

- 수 전 수 : 712개소

- 가압펌프 : 40Hp × 2대

- 수    압 : 인입수압 2.5Kg/㎠, 토출수압 5.0Kg/㎠, 인입관구경 150mm

- 1일 평균공급량(마포구 아현동 87번지 일대만) : 240㎥/일

▢ 현장조사

- 경계밸브 개·폐 여부 확인(6개소) → 이상없음

- 수전내역 조사

· 기존 만리증압구역 수전으로 관리중인 아현동 715-3번지외 4개소            수전이 증압구역이 아닌 만리배수지 자연수구역으로 확인되었음.

▢ 조치사항

- 수전조사 결과에 따라 아현동 715-3번지외 4개소 수전사항을 요금과로      변경요청하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 수전변경 내역 1부.  끝.