문서번호	급수운영과-16355
보존기간	년
결재일자	2016.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
김병주	함현준	07/06 박길영
협 조

「유수율 관리를 위한」

증압구역 현장조사 결과보고

(성산2증압장)

2016. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

증압구역 현장조사 결과 보고(성산2증압장)

담당 구역내 성산2증압 급수구역에 대하여 2016년도 1~4월 유수율 분석후 그에 따른 수전 및 밸브조사 결과를 보고합니다

▣ 대상 가압장 : 성산2증압장

▣ 2016년 1~4월까지의 유수율 현황

- 105.7%(공급량: 87,556㎥, 조정량: 92,546㎥)

▣ 증압장 현황

- 가압구역 : 마포구 성산동 145, 200번지 일대

- 수 전 수 : 890개소(급수세대 : 1,691세대)

- 가압펌프 : 20HP×2대

- 수    압 : 인입 3.4㎏/㎠, 토출 5.5㎏/㎠

- 일일 급수량 : 1,056㎥/일

- 배관 구경 : 인입관 200mm, 유출관 200mm

▣ 현장조사 결과

- 경계밸브 개․폐 여부 확인 : 9개소

․ 가압수와 자연수지역간의 경계밸브 개․폐 여부 확인 → 이상 없음

- 수전내역 조사

․ 경계밸브 개․폐 여부 확인에 따른 수전 조사결과, 증압구역 수전으로

관리중인 중동 182번지외 16개소의 수전이 증압구역이 아닌 증산배수지      자연수 구역으로 확인되었음.

▣ 조치 계획

- 수전조사 결과에 따라 중동 182번지외 16개소의 수전사항을

요금과로 변경요청하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 수전변경 내역 1부.  끝.