통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	代박찬삼	07/06 정의석

급수운영과-13717호(2016.06.29)와 관련하여 월계3배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 대    상 : 월계3배수지

□ 출 장 자 : 환경6급 박찬삼, 환경8급 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (1.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
월계3배수지	2016.07.06. (14:00~15:30)	0.15	0.38	6.9	0.01	0.00	0.00	0.004	기준 이내

끝.