문서번호	설비부-10694
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	07/06 권오식
협조

『개포디지털혁신파크조성 전면리모델링 전기공사』

관급자재(수배전반) 개폐기시설 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

『개포디지털혁신파크조성 전면리모델링 전기공사』

관급자재(수배전반) 개폐기시설 검토보고

「개포디지털혁신파크조성 전면리모델링 전기공사」시행중 관급자재인 수배전반 제작과 관련 개폐기시설에 대하여 계약자(청석전기주식회사)로 부터 의견서가 제출되어 검토하고 보고드림

Ⅰ. 공사개요

□ 공 사 명 : 개포디지털혁신파크조성 전면리모델링 전기공사

□ 공사기간 : 2016. 01. 27 ～ 2016. 09. 30

□ 도 급 비 : 1,134,604,700원

□ 시 공 사 : 위성이엔씨(주) 대표 김두태

□ 감 리 사 : ㈜포스코A&C, ㈜비전이엔지

□ 설 계 사 : ㈜수양엔지니어링  대표(기술사) 박상일

Ⅱ. 관급자재(수배전반) 계약현황

□ 건    명 : 개포디지털혁신파크 전기공사 – 수배전반 구매

□ 개    요 : 수배전반 8면, MCC반 4면, 분전반 24면

□ 제작기간 : 2016. 04. 12. ~ 2016. 08. 30

□ 계약금액 : 금206,000,000원

□ 계 약 자 : 청석전기주식회사 대표 노공환

Ⅲ. 검토현황

□ 설계도서의 상이

∙ 2016.04.12. 조달계약한 관급자재(배전반구매)에 특고수전반(HV-2)의 개폐기가 도면에는 VCB(진공차단기)로 표시되어 있으나 시방서 및 내역서는 PF(파워퓨즈)로 표기 및 산출되었음.

□ 검토내용

∙ 설계도서 일치검토

- 건설교통부고시 제[2003-11호. 2001.01.24.], (계약예규)공사계약일반조건 및 조달청 질의답변(2015.08.12.)에 의거 설계도서가 일치하지 않을 때에는 시방서,도면,내역서 순서로 함을 원칙으로 하고 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치시키는 설계변경을 하고 해당금액을 조정할수 있다고 되어있음

※ 특고배전반 1면 추가설치시 약34,000천원의 예산 추가소요가 예상

- 설계사의 검토의견은 간이수전용량 1,000kVA이하 에는 PF를 설치하여도 문제점이 없으므로 단락보호기능이 있는 PF설치를 권장함

∙ 현장여건

- 주차단기를 VCB로 선택할 경우 특고압배전반이 1면이 추가되어야 하나 본 건축물이 리모델링 건물로서 신관 지하층 전기실의 면적이 제한되어 수용이 어려운 상황임

Ⅳ. 보고자 의견

∙상기 보고내용과 같이 배전반 1면을 추가시 설치공간 협소로 어려움이 있고 추가소요예산이 발생하는 등 시설물안전을 감안하여 도면의 표기된 VCB를 PF로 수정하고

∙본 공사의 준공 및 납품기한(2016.08.30.)을 감안, 수배전반 제작승인도서에 반영하여 제작을 추진코자합니다.

따로붙임 1. 배전반제작 검토의견서 공문 1부.

2. 설계사 검토의견서 2부.

3. 참고자료 3부.   끝.