문서번호	급수운영과-16235
보존기간	년
결재일자	2016.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
김용섭	함현준	07/06 박길영
협 조

가압급수구역 현장조사 결과 보고

(와우산 가압장)

2016. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

가압급수구역 현장조사 결과 보고(와우산 가압장)

담당 구역내 와우산 가압급수구역에 대하여 2016년도 1~4월 유수율이 감소됨에 따라 경계지역 수전 및 밸브조사 결과를 보고합니다

▣ 대상 가압장 : 와우산 가압장

▣ 2016년 1~4월까지의 유수율 현황

(단위 : 공급량 천㎥, 조정량 천㎥, 유수율 %)

구 분	노고산 가압장
	공급량	조정량	유수율
2015년	57	49	84.8
2016년	57	48	84.0
전년대비 증.감	0.0	-1.0	-0.8

▣ 노고산 가압장 현황

- 가압구역 : 마포구 창전동 6번지 일대(와우산 고지대)

- 수 전 수 : 18,571개소(급수세대 : 35,284세대)

- 가압펌프 : 125HP×2대, 15HP×2대

- 수    압 : 인입 0.3㎏/㎠, 토출 2.7㎏/㎠

- 일일 급수량 : 13,410㎥/일

- 배관 구경 : 인입관 300mm, 유출관 250mm

▣ 현장조사 결과

- 경계밸브 개․폐 여부 확인 : 5개소

․ 가압수와 자연수지역간의 경계밸브 개․폐 여부 확인 → 이상 없음

- 수전내역 조사

․ 경계밸브 개․폐 여부 확인에 따른 수전 조사결과, 창전동 6-104외             25개소가 가압수급수지역임에도 불구하고 자연수급수지역으로 관리            되고 있었음.

▣ 조치 계획

○ 수전조사 결과에 따라 창전동 6-104외 25개소에 대한 수전을                요금과로 변경요청(누락된 가압급수전 전산입력)하여 유수율 관리에           만전을 기하고자 함

붙 임 : 수전변경 내역(26개소) 1부.  끝.