문서번호	급수운영과-16232
보존기간	년
결재일자	2016.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
김용섭	함현준	07/06 박길영
협 조

가압급수구역 현장조사 결과 보고

(노고산 가압장)

2016. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

가압급수구역 현장조사 결과 보고(노고산 가압장)

담당 구역내 노고산 가압급수구역에 대하여 2016년도 1~4월 유수율이 감소됨에 따라 경계지역 수전 및 밸브조사 결과를 보고합니다

▣ 대상 가압장 : 노고산 가압장

▣ 2016년 1~4월까지의 유수율 현황

(단위 : 공급량 천㎥, 조정량 천㎥, 유수율 %)

구 분	노고산 가압장
	공급량	조정량	유수율
2015년	407	365	89.8
2016년	396	336	84.9
전년대비 증.감	-11	-29	-4.9

▣ 노고산 가압장 현황

- 가압구역 : 마포구 노고산 동외 5개동

- 수 전 수 : 4,307개소(급수세대 : 6,663세대)

- 가압펌프 : 27HP

- 수    압 : 인입 0.3㎏/㎠, 토출 2.8㎏/㎠

- 일일 급수량 : 4,317㎥/일

- 배관 구경 : 인입관 150mm, 유출관 100mm

▣ 현장조사 결과

- 경계밸브 개․폐 여부 확인 : 22개소

․ 가압수와 자연수지역간의 경계밸브 개․폐 여부 확인 → 이상 없음

- 수전내역 조사

․ 경계밸브 개․폐 여부 확인에 따른 수전 조사결과, 노고산동 19-14외          24개소가 가압수급수지역임에도 불구하고 자연수급수지역으로 관리되고         있었음.

▣ 조치 계획

○ 수전조사 결과에 따라 노고산동 19-14외 24개소에 대한 수전을                요금과로 변경요청(누락된 가압급수전 전산입력)하여 유수율 관리에            만전을 기하고자 함

붙임 : 수전변경 내역(25개소) 1부.  끝.