문서번호	정수과-3536
결재일자	2016.7.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		임두선	07/06 代정남기
협 조
	주무관			김동석

배출수처리시설 운영관리용역 제9차 기성금 지급('16. 6월)

2016. 7.

『배출수처리시설 운영관리용역』

제9차 기성금 지급

구의아리수정수센터에서 장기계약으로 시행 중인 배출수처리시설 운영관리용역 기성금을 지급코자 합니다.

계약현황

● 계약업체 : (주)예스코이에스 대표이사 김상헌

● 용역기간 및 금액

구 분	용 역 기 간	계약금액(원)	비 고
1차년도	2015.10.01 ～ 2015.12.31	51,350,000	준공
2차년도	2016.01.01 ～ 2016.12.31	207,667,000	시행중
3차년도	2017.01.01 ～ 2017.12.31	207,667,000
4차년도	2018.01.01 ～ 2018.09.30	155,749,000
총차계약	2015.10.01. ～ 2018.09.30	622,433,000

2차년도 기성금 지급내역

● 기성금 지급현황

구 분	계약금액(원)	기 정산금액(원)	금회 기성금액(원)	잔 액(원)
2차년도	207,667,000	86,530,000	17,306,000	103,831,000

● 금회 기성금 지급

기 간	2016. 6. 1 ~ 2016. 6. 30	비 고
금 액(원)	17,306,000
산 출 내 역	운영관리용역 1식 (기성내역서 2016년 6월분 참조)

주요 용역실적

● 정수슬러지 생산량․함수율 및 약품 사용량

구 분	정수슬러지 생산량(톤)	함수율(%)	약품사용량 (kg)	탈수기 가동시간(hr)
6월	821.7	68.4	400	624

※ 정수슬러지 생산량은 정수슬러지관리대장 월별 생산량 및 계근량 총계임.

● 배출수 처리량 및 수질 현황

구 분	배출수처리량(㎥)	수 질 현 황
		pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)
6월	84,167	7.0	3.67	1.31
목표수질	-	5.8 ∼ 8.6	40	10

● 주요 배출수 시설 유지보수 실적

구 분	6월	비 고
(주)예스코이에스	44

※ 세부 내용은 붙임 점검 정비 실적 참조

● 용역인원 근무현황

구 분		6월 근무일수
담 당 업 무	성 명
관리책임자	박 건 수	22일
운영요원	유 남 용	22일
〃	고 진 홍	21일
〃	이 병 준	22일

※ 세부 내용은 별첨 월별 출근부 참조

운영결과

● 정수슬러지케익 총 821.7톤을 생산하였고, 함수율은 6월 평균 68.4%로 적정 유지하였으며, 방류수 수질은 pH 7.0 mg/l, COD 3.67 mg/l, SS 1.31 mg/l으로  법적기준 이내를 유지하였음.

● 또한, 운영요원 4명은 기계정비, 전기공사, 환경(수질환경)분야 관련 자격을 갖추고 배출수처리시설 운영에 관한 전문가로써 총 44건의 유지보수를 실시하였음.

보고자 의견

● 2016. 7. 5 업체 검수요청에 따라 기성내역 및 금액을 확인한 바 적정함.

● 검수 완료 후 아래와 같이 업체 지급계좌로 입금처리코자 합니다.

- 업 체 명 : (주)예스코이에스 대표 김상헌

- 계좌번호 : *********************************

- 지 급 액 : 금17,306,000원(금일천칠백삼십만육천원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수시설유지보수,

민간이전, 민간위탁금

붙 임 1. 배출수처리 운영관리 용역비 정산관련 서류(6월) 1부.

2. 초과근무 내역서(6월) 1부.   끝.