문서번호	시설관리과-20526
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설관리과장
김용호		代변태연	07/07 김수영
협 조
	주무관			변태연
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
효자가압장 무악배수지 경내가압장 삼청가압장 가회배수지 혜명배수지 혜명가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 효자가압장 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 효자가압장 옥외 출입문 교체로 현장 답사 - 전기실 및 펌프실 벽면 누수지점 확인(옥외 벽면 방수처리로 조치예정) - (구)효자가압장 저수조 침수 및 인입배관 확인불가로 배수작업후 확인 예정 ▷ 무악배수지 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 - 옥탑 피뢰침 높이 조절 지적 (CCTV 카메라 지지대가 피뢰침 높이보다 높음) ▷ 경내가압장 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 - 관람실 배수펌프 배관 옥외직접 배수로 개선사항 지적 - 관람실 및 펌프실 배수펌프 제어실 감시불능 지적 1호기 전동밸브 3 ~4%에서 과토크로 FAULT 상태 발생으로 현장 점검 - 5%에서 ZERO 상태조정으로 셋팅후 전동밸브 조작시험(양호) ▷ 삼청가압장 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 - 1호기 기동반 콘덴서 단자측 접촉불량으로 열화현상 지적 ▷ 가회배수지 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 ▷ 혜명배수지 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회 ▷ 혜명가압장 하반기 본부 기전시설물 점검 현장입회

2016년 07월  06일 (화) 날씨:비