문서번호	도시철도설비부-7286
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
조영환		서태창	07/07 정찬웅
협조

9호선 3단계 착수전 전기감리원 회의 결과 보고

「정거장전기공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 착수전 전기감리원회의 결과 보고

- 정거장전기공사 -

지하철 9호선 3단계 정거장전기 공사가 착공됨에 따라 전기공사의 원활한 추진을 위하여 상주감리원 및 비상주감리원 회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

○ 사업개요

- 규    모 : 총연장 9.14km(정거장 8개소)

- 사업기간 : '09. 01. ～ '18. 12.

○ 감리업체 현황

공구명	회 사 명	상주 감리원	비상주 감리원	비 고
918	(주)신우디앤시	박상환	유제윤
919	(주)세종기술	이정선	손종인
920	(주)배산 ENG	심상점	이춘배
921	(주)유신	최태진	엄봉기
922	(주)신명기술	문종훈	한 풍
923	(주)도화종합기술	조백기	김창배

II		개 요

○ 건    명 : 지하철 9호선 3단계 착수전 전기감리원 회의(정거장전기)

○ 일    시 : 2016. 07. 06(수) 15:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

○ 참 석 자 : 시설전기과장, 상주감리원, 비상주감리원, 업무담당

○ 회의내용 : 착수전 준비사항 및 안전관리 등 사전 검토

III		회의결과

착수전 준비사항

○ 비치할 서류

- 감 리 원 : 감리업무일지 외 31건(감리업무수행지침 참조)

- 공사업체 : 하도급현황, 주요인력 및 장비투입현황, 작업내역서, 기자재공급원

승인현항, 주간공정계획 및 실적보고서, 안전관리비 사용실적현황,

각종측정기록표 등

○ 입찰안내서, 시방서, 설계기준, 기본설계보고서, 설계도면 등 숙지

○ 시공계획서 등 작성 제출

- 세부시공계획서 작성 후 감리원 승인 ⇒ 승인 후 협력업체에 전달

○ 계약도서류 검토 제출

- 부하설비(기계, 신호, 통신 등) 용량 검토 - 간선규격 재검토

- 설계도서 오류, 누락, 불분명 등 보완이 필요한 사항

- 건축도면과 기능실 구획, 조명등 배열 일치여부

○ 시공상세도 작성 철저

- 상세도에 불명확 부분 - 공사업자 제출일로 부터 7일 이내 검토 승인

- 천장 내 각종 배관(전기, 소방, 통신, 덕트 등) : 설비주관

- 벽 및 천장면 기구(분전반, 소화전, 조명등, 감지기 등) 취부 : 건축주관

- 터널 내 벽면 장비(조명등, Tray, 연결송수관, 복합유도등 등) : 전기주관

안전관리 및 자재관리

○ 안전관리자 : 현장작업자에 대한 안전관리교육 실시(대장 및 사진 비치)

○ 작  업  시 : 안전모, 안전화 필히 착용, 공구, 손전등 휴대

○ 이동식작업대

- 바퀴고정장치, 안전난간, 발판, 안전고리, 각목설치 등

- 감리원 확인을 받고 사용이 허용된 작업대만 사용 ⇒ 사진촬영

○ 자재보관 철저

- 받침대 설치하여 규격별로 표찰부착 보관

- 우수 또는 물이나 습기 등 결로에 대비 ⇒ 천막 등으로 보호

- 관리책임자 지정 및 수불대장 비치 ⇒ 감리원 확인 필

○ 자재승인 검사 철저

- 공정계획에 의거 사전에 주요기자재 수급계획 수립 - 발주자에게 보고

- 주요기자재 공급원 승인 신청서를 기자재 반입 7일전까지 제출

- 시험성적서, KS기준 등에 적합여부 판단하여 승인

○ 주요기자재 검수 및 관리

- 현장반입시 송장 사본 접수 후 검수 - 검수부에 기록 비치

- 검수시 공사업자 입회

○ 주요기자재 제작도면 및 사양서 승인 철저

- 수배전반, 변압기, UPS, REC, MCC반, 조명등(LED, 기타 특수등) 등

IV		시공시 유의사항

○ 도면에 의한 시공 원칙

- T/K 사업으로 분야간 일치되지 않거나 계산상의 오류, 누락 등이 있을 경우

반드시 확인하고 시공

○ 공구별 통일 시공

- 공구별 담당자와 협의 후 시공

- 특별한 사항이 아닌 경우 공구별 통일 시공

○ 유지관리부서 요청사항은 반드시 본부에 보고 후 시공

○ 사진촬영 보관

- 시공사항(공사전, 중, 후)을 촬영하여 시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등 제출

- 주요공종, 매몰, 시공 후 검사가 불가능한 장소

○ 협력업체 임의대로 판단하여 시공되지 않도록 사전에 공지

○ 감리원이 검측한 사항에 대해서는 오류발생시 감리원 책임

○ 작업실명제 철저

- 작업참여자 전부 기재 ⇒ 감리 확인

Ⅴ		향후 추진사항

○ 긴급하게 발생되는 사항, 불특정하게 발생되는 중요사항 - 수시보고

○ 분기보고(익월 5일이내)

- 공사추진현황, 감리원 업무일지, 품질검사 및 관리현황, 검사요청 및 결과통보

내용, 주요기자재 검사 및 수불내용, 설계변경현황 등

○ 월간보고(익월 5일이내)

- 공사추진현황, 주요기자재 승인현황

- 비상주 감리원 활동사항 : 품질 및 안전점검, 월간 시공사항(잘된점, 개선사항 등)

○ 주간보고(매주 금요일까지)

- 공사추진현황, 주요기자재 승인현황 등

○ 설계실정보고

- 발주자에 의한 변경 : 기본계획변경, 공법변경, 기타 시설물 추가 등

- 공사업자에 의한 변경 : 현장여건과 부합되지 않은 변경, 공사비 절감 등

∘경미한 변경 : 감리검토 확인 후 우선변경 시공하고 본부에 보고

∘그 외  변경 : 감리검토 확인 후 본부에 보고 ⇒ 승인 후 시공

○ 감리원 의견제시

- 공사업자의 공법변경 요구 등 중요한 사항 ⇒ 7일 이내 발주자에게 보고

- 시공과 관련 검토한 내용 필요시 ⇒ 발주자 공사업자에게 서면 제시

첨 부 : 1. 9호선 3단계 착수전 공정회의 1부.

2. 회의진행 사진 및 참석자명단 1부.  끝.