문서번호	기전과-8207
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
곽정헌		김현기	07/07 장형상
협조
	주무관		김승곤

2016년도 일반용전기설비(가로등) 정기점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

동부도로사업소

기 전 과

2016년도 일반용전기설비(가로등) 정기점검 결과 보고

여름철 풍수해 대비 전기적 위험요인을 사전에 적출 ․ 정비코자 가로등 전기설비 정기점검을 한국전기안전공사 의뢰 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 서울동부지사(점검부)-1580호(2016.5.10.)

- 일반용전기설비(가로등) 정기점검 실시

○ 서울동부지사(점검부)-2309호(2016.7.05.)

- 가로등 전기설비 정기점검 결과 알림

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 06. 01 ∼ 06. 10

○ 점검자 :

- 한국전기공사 동부지사 : ******

- 기전시설 가로등 보수반 :****** 1명

○ 점검시설(가로등)

구 분	시설물(소)	분전반(면)	비 고
1종시설물	5	9	천호대교,올림픽대교,잠실철교,잠실대교,탄천1교
기타시설물	8	8	삼성교,성내유수지교,교량내부등(오륜교,탄천1교,강일교)지하차도(,석촌,가락,송파)
총 계	13	17

□ 점검결과

동부도로사업소 가로등	대상호수	점 검 결 과			비 고
		적 합	부적합	소계
분 전 함	17	14	3	17
등 주	554	525	29	554
총 계	571	539	32	571

○ 부적합사유

- 잠실철교 북단 분전반 : 분기회로 1번 절연저항기준치 미만

- 잠실대교 남단 분전반 : 분기회로 5번 절연저항기준치 미만

- 잠실대교 북단 분전반 : 분기회로 1,14번 절연저항기준치 미만

□ 조치계획

○ 도로기전시설 유지보수업체(연간단가)에 긴급보수 의뢰하여 한국전기안전공사 재점검(16. 7.26일)에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 가로등 전기설비 정기점검 결과 알림 공문 사본 1부.  끝.