문서번호	운영과-2350
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	07/07 김웅남
협조

2처리장 오수펌프장.방류펌프장 점검보고

2016.07.07

2처리장

2처리장 오수펌프장,방류펌프장 점검보고

○ 일  시 : 2016. 07. 07

○ 장  소 : 2처리장 오수펌프장,방류펌프장

○ 기기명 : 오수펌프장 수중펌프 D호

방류펌프장 엔진 1호 펌프 감속기 열교환기

○ 내  용 : - 장시간 사용으로 인한 수중펌프 내부 권선의 단락으로 인한

가동불량

- 감속기의 오일 열교환기 내부의 동파이프가 파손되어 물과

기름이 혼합되어 사용불가

○ 보고자의견 : - 펌프의 권선을 교체요함

- 열교환기 내부 동파이프를 조속히 정비하여 비상대비

○ 첨부물 : 사진. 끝.