문서번호	급수운영과-16506
결재일자	2016.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
오광원	代김승완	07/07 박길영

유수장애 상수도시설 정비계획

(******번지 일대)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도 유수장애 시설 정비계획

유수장애 상수도관 정비공사 중 단수범위가 광범위하여 민원발생우려가 있는 ******번지 일대 유수장애 정비계획을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

□ 유수장애 시설 현황

연 번	하 수 암 거	위 치	유수장애 상수도 시설			비 고
			관경(㎜)	관종
13	□1.2×1.2m	******번지 일대	200	DCIP	1열	사용중
당 초			현장 사진

❍ 마포구청으로부터 유수장애시설 이설을 요청 – 치수과-22638(2015.11.17.)

❍ 급수공사 지시 및 통보(유수장애-1) – 급수운영과-12041(2016.05.20.)

- 유수장애 현장조사결과 200mm관 1열이 하수도박스에 접촉, 상수도관 하월    공사 작업지시

□ 문제점

❍ 유수장애 배수관로 200mm을 단수가 수반된 하월공사를 시행 예정이였으나, 공사시 청암증압급수구역이 단수구역으로 포함되는 상황으로 단수가 광범위하여 주민 불편이 예상됨.

□ 정비조치계획(변경)

당초 단수 범위	변 경

❍ 청암증압급수구역 단수 및 불편 최소화를 위해 부단수 차단공법(200mm, 2개소)을 설치 본관을 차단하여, 임시 가설급수 장치(200mm)를 설치함으로써 단수발생 세대 없이 배수관로 200mm를 하월공사하고 유수장애를 해소하도록 조치하고자 함.

- 배수관 : 구경 200mm,  연장 4m 철거, 가설급수 200mm, 5m

구경 200mm,   연장 4m 부설

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애 상수도관 이설)

❍ 소요예산 : 18백만원

❍ 상기와 같이 2016년 신공덕동외6개동 상수도공사 연간단가계약업체(리플래시건설 대표 조근호)에 작업지시하고 추후 정산처리코자 합니다.

□ 행정사항

❍ 정비완료 후 유수장애 조치상황을 구청에 통보하고 관리카드를 작성 및 기록관리. 끝.