문서번호	시설관리과-17093
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리팀장	강서수도사업소장
정수용	김근용	김근용	07/07 이인걸
협 조

양천향교역~발산역

배수관 정비공사 횡단굴착 및 실정보고 검토

2016. 7

강서수도사업소

양천향교역~발산역

배수관 정비공사 횡단굴착 및 실정보고 검토

양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사 횡단굴착결과 등 실정보고에 대한 검토결과를 보고드림

※ 관련 공문 : 시설관리공단 공사감독2처-6405(2016.06.22.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 양천향교역 ~ 발산역 배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 마곡동 722-1 ~ 마곡동 727-31

○ 규    모 : D300~D800㎜, L=810m 강관 접합시공(야간)

○ 기    간 : 2016. 6.20.~ 2016.11.15.

○ 총공사비 : 1,811백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
1,811,579	923,419	283,160	605,000

○ 시 공 사 : ㈜건설넷, 청우걸설(주) – 현장대리인 김택수

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 이지환

○ 위 치 도

□ 공사실정

【 횡단굴착결과 】

○ 기   간 : ’16. 6.1 ~ 6.16

○ 내   용 : 공사노선 결정을 위한 공사계획 전구간 횡단굴착 11개소 시행

- 6.1~2일 : NO.1~8번, 6.14,16일 : NO.9~11번

- NO.2-1, 9~11번 : 하수BOX 확인을 위한 종방향 굴착

○ 결   과(시설관리공단 검토)

1) 대형BOX 구조물 확인을 위한 추가 확인굴착

- 강서로 447 : 대형BOX(B5*L15*H5) 매설

· 마곡지구 방면으로 폐쇄된 대형 BOX로 추정

- 구조물 BOX로 인한 상수도관 부설 노선 변경

필요

· 구조물 BOX 양측면 오수맨홀로 인한 강 90°곡관

사용 검토요청(시공사 의견)

2) 상수도관 부설 선형 변경

- 시공사 의견으로 강 90°곡관 사용하여 부설요청에 대하여 검토

- 수충격으로 인한 누수 및 하자발생 우려로 강 90°곡관 사용을 배제

- 감독자 의견

① 보도 측 하수관(D1000㎜) 하월하여 우회

② 보도 측 하수맨홀을 이설하여 우회

③ 불용 BOX 철거 후 당초 선형으로 관로부설

구분	①	②	③
모식도	오수관하월	오수맨홀이설	불용BOX깨기

3) 기존관로 미철거 및 충진 시공

- 기존관 현황 : 강관(SP) D=800㎜ L=345m,  D=1,000㎜ L=455m

- 횡단굴착 결과 평균 심도가 3m 정도로, 기존관 철거시 4~5m이상 굴착요망

☞ 당초 기존관 철거에서 충진 시공으로 변경 필요

□ 종합검토

○ 기존 상수도관 철거 ⇒ 폐쇄(충진) 변경 시행

- 횡단굴착 결과를 반영하여 기존 상수도관을 폐쇄 및 충진하되, 충진 투입구 등은 시설관리공단 감독자가 현장여건 반영하여 추진

- 공사비 증감내역

구 분		공사비(백만원)	비 고
당초	철거	923	간이 흙막이 등 포함
변경	폐쇄(충진)	919	충진 등 포함
증 감		△ 4

○ 대형 구조물(	BOX) 구간 상수도관 우회 부설

- 신설 상수도관을 차도에서 보도로 우회 부설하되, 완만한 선형(45°) 유지를 위해 저촉되는 오수맨홀 이설 추진(강서구청과 협의)

- 오수맨홀 이설 불가 등 불가피하게 상수도관 선형이 90°로 부설시에는 이중관 보호공(틈새 추진) 적용

- 장단점 비교분석

구분	1안	2안	3안
	오수관 하월	오수맨홀 이설	하수박스 관통
장점	관 선형을 완만하게 부설가능	관 선형을 완만하게 부설가능	곡관을 사용하지 않고 직선선형으로 관 부설가능
단점	오수관 심도(H)가 2.6m로 관부설에 필요한 굴착이 약 4~4.5m가 필요하며 가시설 설치후 시공가능 (오수관 하단부 오수 상존)	구청 협의후 시행가능	현재 미사용 대형 구조물로 환토재 과다투입(800㎥) 및 다짐이 어려움
적용	×	○	×

○ 공정 만회 대책

- 현재 공정률 3%(34m 부설)로 공정 지연

※ 공정지연사유 : 자재(강관) 수급 불균형(’16.6월말 납품)

- 강서구 마곡동 727-1263번지 앞 통합밸브실을 기점으로 상·하방향 2개조를 투입하여 ’16.7월말까지 공정률 70%완료(570m 부설)

□ 행정사항

○ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

- 우수맨홀 이설협의 진행사항 및 충진 시공방법 등을 면밀히 검토하여 변경된 공정계획표를 ’16. 7.20일까지 보고

붙임 : 공사실정보고 1부.  끝.