문서번호	시설관리과-13923
결재일자	2016.7.7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
정희철	김충완	07/07 代박미영
협 조

번동증압장 기전설비 점검 결과 보고

2016. 07

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

번동증압장  기전설비 점검 결과 보고

우리 사업소내 기전설비 순찰 점검 중 번동증압장 모터펌프(2호) 체크밸브 고장으로 조치 계획을 아래와 같이 보고함

❑ 증압장 현황

구 분	펌프용량	토출량	양정	설치년도	급수구역	비고
방학증압장	20Hpx2대	1.6㎥/min	28m	2012.07	미아동 번2동

❑ 점검 내용

❍ 점검일자: 2016.07.07

❍ 점 검 자: 김충완, 정희철, 이상진, 정양진

❍ 점검내용: 증압장 배관 및 밸브 세부점검

❑ 점검 결과

❍ 모터펌프 2호기 체크밸브가 고장으로 모터펌프 1호기 가동시 토출 유량이 모터펌프로 2호기 방향으로 역류하여 체크밸브 교체가 필요함.

※ 체크밸브 : 유체의 역류를 방지하기 위해 한쪽 방향으로 흐르게 하는 밸브

❑ 조치계획

❍ 우리사업소 2016년 연간단가 계약업체인[주식회사 대영파워펌프]에게
작업시시하여 보수를 시행하고

❍ 신규 품목 및 신규 공정에 대해서는 추후 설계변경하여 정산코자 함.

-  소요예산 : 약 200만원

-  예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지유지관리
수선유지교체비(214), 기타교체비(05)

(단위 : 원)

계약금액	기 집행금액	금회 집행금액	남은 금액
72,156,000	35,172,000	1,777,000	35,207,000

-  연간단가 집행현황

붙 임 : 세부 내역서 1부.  끝.

증압장 현장 사진

(번동증압장)

번동증압장 내부	모터펌프 2호기 체크밸브