문서번호	생산관리과-9634
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유양현		강성욱	07/08 구자훈
협조
	기전설비과장		서대훈

벤츄리식 유량계 철거 및 구의공급 밸브 설치 계획

2016.  7.

상수도사업본부

(생산관리과)

벤츄리식 유량계 철거 및 구의공급 밸브 설치 계획

자양취수장내 미사용 벤츄리식 유량계 철거 및  구의정수센터 원수 공급을 위한 밸브설치공사 일정 및 도수관로 단수계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 생산관리과-9532호(2016.7.1.)

사업개요

Ⅰ

○ 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

○ 공사기간 : ‘16. 4. 20.~’16. 12.31

○ 공 사 비 : 8,390백만원(도급비 2,936백만원)

○ 시공 및 감리사: 아이엠유건설, 한국종합기술외 1개사

○ 주요내용: 시설용량 80만㎥(구의30, 뚝도50)

- 취수펌프 7대(구의4대,뚝도 3대), 도수관로 연결D1500㎜

- 구의공급 밸브설치 D2200,D1650㎜, 구의․뚝도 계열화 및 제어설비 구축

유량계 철거 및 밸브 설치

Ⅱ

○ 자양 도수관로(신취수)에 설치되어 미 사용중인 벤츄리식 유량계(D2200⇒D1100㎜) 철거

○ 철거 유량계실 내부에 구의정수센터 원수공급을 위한 밸브(D2200㎜) 및 관로연결 공사 시행

○ 소요시간(3일) : ‘16.7.11(월) ~7.13(수)

- 1일차 : 유량계철거 및 지장 콘트리트 깨기(단수작업 및 퇴수)

- 2일차 : 밸브(D2200㎜) 및 관로연결 작업시행

- 3일차 : 통수시행 및 변실설치

금회계획

□ 공사계획

도수관 단수 및 원수공급 계획

Ⅲ

□ 관계자 회의 개최

○ 일 시 : ‘16. 7. 7(목)14:00~17:00

○ 장 소 : 자양취수장 감리단 사무실

○ 참석대상(10명)

- 본   부(3명): 생산관리과, 배수과

- 사업소(4명) : 뚝도(정수시설과), 강북(원수관리과), 동부(급수운영과)

- 시공사 및 감리사(3명): 현장대리인, 건설사업관리단, 시공사

○ 회의내용

- 벤츄리식 유량계철거 및 구의공급 밸브설치 시 단수계획

- 뚝도정수센터 원수공급 계획

- 향후 공사 추진일정 및 단수계획

□ 벤츄리식 유량계 철거 및 구의공급 밸브설치 단수계획

○ 강북취수장에 공급되는 D1500×D2200㎜ 열결 밸브 D1500㎜ 잠금

○ 취수장내 구취수와 신취수 연결 D1500㎜밸브 잠금

○ 취수펌프 연결 도수관로 D2200㎜ 밸브개도 확인

○ 취수장내 드레인관(전동밸브)개방 1000㎜ 퇴수작업 시행

○ 도수관로 강관 상부 절단하여 퇴수 여부 확인 후 공사 시행

☞ 공사완료 후 통수작업은 역순으로 시행하고, 특히 밸브 개․폐는 수 충격 방지를 위해 장시간에 걸쳐 조절 시행

□ 뚝도정수센터 원수공급 방안 및 공사 추진일정

○ 강북취수장 D1500㎜×2열 공급을 D1500㎜×1열(구취수) 운영

○ 자양취수장에서 뚝도정수센터 D2200㎜×1열(구취수) 운영

○ 뚝도 원수 공급(300천㎥): 자양취수장 205천㎥, 강북취수장 95천㎥

※ 원수공급 및 공사계획 일정

신취수

(구의공급)

구취수

(뚝도공급)

2200

1500

1500

1000(퇴수)

1500

2200 밸브설치

2200

2200

2200

벤츄리유량계실

M

뚝도

뚝도

개⇒폐

개⇒폐

폐

개

○ 공사 추진일정

구 분	일 자	제 목	주 요 내 용	비 고
자양취수장 - 제수변실 (A-Type)	07.11 10:00	취수펌프 가동중단	- 취수펌프 가동중단 후 퇴수작업진행 양수펌프 D=150mm 2대 가동	주,야
	07.11 13:00	벤츄리관 철거	- 벤츄리관 철거 및 기존관 철거	주,야
	07.11 20:00	제수밸브 설치	- D2,200 제수밸브설치 및 배관, 용접	주,야
	07.13 10:00	도복장 작업	- 외부 및 내부도장 건조후 작업구폐쇄	주,야
	07.13 23:00			주,야
	07.14 10:00	취수펌프 가동	- 취수펌프 가동 및 퇴수밸브 차단	주,야

당 초(벤츄리미터 유량계)	변 경(제수변설치 D2200)

부서별 업무 분장

Ⅳ

□ 건설사업관리단, 시공사, 생산관리과

○ 사전 공사 인력․자재 준비상태 점검

○ 용접작업 등 관련 공사에 따른 안전교육 사전 시행

○ 공사 전 조절밸브, 퇴수밸브 위치 확인 및 개․폐 상태 점검

○ 우천을 대비하여 안전관리 장비 점검 시행

□ 배수과, 동부수도(급수운영과)

○ 뚝도정수센터에서 공급받는 배수지 수위 등 운영 상태 점검

○ 조절밸브, 퇴수밸브 위치 확인 및 개․폐 상태 합동 점검

○ 강북 및 신․구취수 도수관 D1500㎜ 밸브 조절(개․폐)

○ 도수관로 퇴수상태 확인 및 도수관로 운영 총괄

□ 강북정수(원수관리과), 뚝도정수(정수과,정수시설과)

○ 원수공급량 및 수질 실시간 모니터링 시행

○ 원수 수질변동 시 정수시스템 관리 대응

○ 강북취수장 및 뚝도정수센터는 자양취수장 취수 중단 시 강북에서 전량 원수공급(30만㎥)을 받을 수 있도록 사전 준비작업 시행

(7.14일 이후)

향 후 계 획

Ⅴ

□ 향후 급수운영 추진계획

작 업 내 용	공사개요	공사일정(안)	운영방안	단수시간	원수공급
구의 공급관로 연결공사	D1500㎜,	7.18~7.19	자양취수장 운영중단	7HR	강북취수장 공급
벤츄리 유량계철거(뚝도)	D2200㎜	7.25~7.27	〃	3일간	〃
펌프동 석면 철거작업	석면택스 철거	미 정	〃	미 정	〃

붙임 : 관련회의 참석자 명단 1부. 끝.