문서번호	원무과-11420
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장
송재홍	조선행	07/11 김종환
협 조
	서무팀장		박준영

『옥상 냉각탑 소음민원』

해소를 위한 에어방음벽 설치 계획

2016.7.5

서울특별시 서북병원

(원무과)

『옥상 냉각탑 소음민원』

해소를 위한 에어방음벽 설치 계획

Ⅰ		민원일지

일시	장소	내용	조치내역	비고
‘13.3.15.	구산그린빌	서관 옥상 소음 조치 요망	· 화장실 배기휀 교체
‘13.7.16.	구산그린빌	서관 옥상 소음 조치 요망	· 배기덕트방향 변경 · 배기휀 가동시간 조정
‘13.8.1.	라이프씨티	동관 옥상 발생 조치 요망	· 공조시스템 출력 조정 운용 · ‘14년 방음벽 예산 반영 추진
‘15.7.23.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· ‘16년 방음벽 예산 반영 추진
‘15.9.1.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· 식당 배기휀 교체
‘16.6.13.	경남아너스빌	본관 냉각탑 소음 조치 요망	· 본관, 서관 화장실 배기휀 교체

Ⅱ		민원해결 방안

▢ 배기휀

○ 동관과 서관옥상에서 발생하는 소음은 화장실 등 배기휀 소음으로,

배기휀 교체를 통하여 일정부분 민원이 해소됨.

▢ 냉각탑

○ 냉각탑은 여름철 냉방을 위한 가동시 발생하고 있어 계절형 민원임

○ 고정형 방음벽은 많은 예산을 수반하며, 설치시 옥상 구조물의

변형에 따른 방수에 지장을 초래할 수 있음.

○ 이동식 에어방음벽은 고정형 방음벽보다 방음효과는 떨어지나

냉각탑을 가동하지 않는 시기에는 철거가 가능하여 효율적임.

○ 에어방음벽의 효과는 약 10dB 의 감소효과가 있음.

○ 에어방음벽에 서울시 브랜드를 인쇄하여 브랜드 홍보효과 거양.

국문조합형	국문기본형

Ⅲ		에어방음벽 설치계획

▢ 규격 : 10m × 4m

▢ 갯수 : 2개

○ 전후 사진 비교

설치전	설치후

Ⅳ		소요예산

▢ 예산내역 : 약4,000천원

▢ 예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비. 끝.

붙임문서 에어방음벽 사진 1부. 끝.