함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	누수탐지 의뢰(월곡1중블록)

1. 요금과-10755(‘16.04.19)호 「유수율 목표 달성을 위한 TF팀 운영계획」과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 월곡1중블록 공급량 분석 중 다량급수처 및 수전 증가 등 공급량 증가 원인이 없음에도 6월 공급량이 전년대비 8.4% 증가하였으며,

3. 7월 현재까지도 계속적으로 증가 추세에 있어 중블록 내 누수가 의심되는 바, 아래의 노후 배수관에 대하여 집중적인 누수탐지를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 2015년 6월 일평균공급량 18,574㎥, 2016년 6월 일평균공급량 20,141㎥

연 번	위 치	관경(㎜)/연장(m)	재 질	부설년도(갱생)	비 고
1	회기동 58-1~16-57	200 / 235	DCIP(무라이닝관)	1985
2	회기동 16-57~31-1	100 / 165	DCIP(무라이닝관)	1985
3	이문동 287-58~288-65	300 / 120	CIP(세척갱생관)	1976(91)
4	이문동 288-65~306-14	200 / 270	DCIP(무라이닝관)	1985
5	이문동 329-1~291-69	300 / 265	CIP(세척갱생관)	1979(91)
6	이문동 291-69~257-17	300 / 265	CIP(세척갱생관)	1979(91)
7	이문동 292-10~255-282	150~300 / 440	CIP(세척갱생관)	1976(91)

첨 부 : 위치도 1부(별도송부).  끝.

	시설관리과장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	07/11 代최재영
협조자	주무관	박상열
시행	시설관리과-18868	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	대시민공개