문서번호	급수운영과-15071
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	시설관리팀장	급수운영과장	중부수도사업소장
김상웅	채재일	김수영	07/11 유경애
협 조
	주무관		유명수
	주무관		김헌중
	주무관		이훈재
	주무관		김영환

「2016년 6월」

중블록별 공급량 증·감 원인 분석

중부수도사업소

급 수 운 영 과

｢2016년 6월｣

중블록별 공급량 증･감 원인 분석

우리사업소 유수율 향상 추진사업과 관련 2016년 6월 중블록별 공급량 증･감 원인 분석 및 향후 대책을 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

○ 2016년 6월 공급량 현황

- 6월 공급량은 13,228천톤으로 전년 동기 대비 0.33% 증가(43천톤)

- 월별 공급량 현황                                    (단위:천톤)

구분	2016년		2015년		증･감			비고
	월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	비율(%)
계	74,705	410	73,878	408	827	2	1.12%
1월	12,419	401	12,025	388	394	13	3.28%
2월	11,350	391	10,707	382	643	9	6.01%
3월	12,454	402	12,617	407	-163	-5	-1.29%
4월	12,249	408	12,485	416	-236	-8	-1.89%
5월	13,005	420	12,860	415	145	5	1.13%
6월	13,228	441	13,184	439	43	1	0.33%

○ 공급량 변화 현황(최근3년간)

○ 구별 공급량 현황

- 중구 공급량이 가장 많이 증가(전년 대비 12.08% 증가)

- 구별 공급량 현황                                     (단위:톤)

구분	2016년 5월		2015년 5월		증･감		비고
	월공급량	비율(%)	월공급량	비율(%)	월공급량	비율
계	13,228,354	100%	13,184,844	100%	43,510	0.33%
중구	3,476,015	26.3%	3,101,403	23.5%	374,612	12.08%
용산구	2,685,105	20.3%	2,791,908	21.2%	-106,803	-3.83%
종로구	2,562,168	19.4%	2,843,203	21.6%	-281,035	-9.88%
성북구	4,505,066	34.1%	4,448,330	33.7%	56,736	1.28%

○ 중블록별 공급량 현황

- 전체적으로 전년도 수준임(43천톤, 0.33% 증가)

- 공급량 과대 증가(10%이상) : 대현산2-1,2-2,남산2,만리1,북악2,낙산중블록

- 중블록별 공급량 현황                                 (단위:톤)

구 별	중블록	2016년 6월		2015년 6월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
합 계		13,228,354	440,945	13,184,844	439,495	43,510	0.33%
중 구	계	3,476,015	115,867	3,101,403	103,380	374,612	12.08%
	대현산2-1	1,406,819	46,894	1,193,932	39,798	212,887	17.83%
	대현산2-2	441,477	14,716	380,595	12,687	60,882	16.00%
	대현산3	950,613	31,687	916,438	30,548	34,175	3.73%
	남산2	611,778	20,393	551,588	18,386	60,190	10.91%
	만리1	65,328	2,178	58,850	1,962	6,478	11.01%
용산구	계	2,685,105	89,504	2,791,908	93,064	-106,803	-3.83%
	남산3	787,071	26,236	866,430	28,881	-79,359	-9.16%
	보광가1	347,682	11,589	358,430	11,948	-10,748	-3.00%
	대현산4	1,344,037	44,801	1,353,486	45,116	-9,449	-0.70%
	만리2	206,315	6,877	213,562	7,119	-7,247	-3.39%

구 별	중블록	2016년 6월		2015년 6월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
종로구	계	2,562,168	85,406	2,843,203	94,773	-281,035	-9.88%
	대현산1-1	835,776	27,859	816,485	27,216	19,291	2.36%	1-2 통합
	대현산1-2	771,597	25,720	858,435	28,615	-86,838	-10.12%
	대현산1-3	-18,972	-632	210,081	7,003	-229,053	-109.03%	북악3 통합
	대현산5	386,250	12,875	367,008	12,234	19,242	5.24%
	남산1	267,080	8,903	260,916	8,697	6,164	2.36%
	북악가1	320,437	10,681	330,278	11,009	-9,841	-2.98%
성북구	계	4,505,066	150,169	4,448,330	148,278	56,736	1.28%
	북악1	869,369	28,979	925,954	30,865	-56,585	-6.11%
	북악2	661,344	22,045	539,170	17,972	122,174	22.66%
	북악3	977,995	32,600	859,780	28,659	118,215	13.75%	1-3 통합
	낙산	157,062	5,235	82,507	2,750	74,555	90.36%
	월곡	1,839,296	61,310	2,040,919	68,031	-201,623	-9.88%

Ⅱ		공급량 증가 요인

○ 공급량 증가 주요 요인

- 중구지역 공급량 증가 : 347천톤(12.08% 증가)

･ 2015년은 일시적으로 공급량 감소 : 310천톤

▶ 메르스 사태(2015.5월 이후)에 따른 유동인구(외국 관광객 등) 감소

･ 노후관 정비공사에 따른 퇴수 및 누수량 증가

- 성북구지역 공급량 증가 : 56천톤(1.28% 증가)

･ 대체급수에 따른 수계전환 : 대현산배수지[뚝도] → 북악터널배수지[강북]

▶ 대현산1-3(종로)+북악3(성북) 통합운영 : 2015.5.26일 부터

▶ 뚝도정수장 고도처리2단계공사 대체급수

※ 종로구지역 대현산1-3중블록 : 감 118천톤(북악3중블록과 통합관리)

･ 장위동 225-60번지 배수관 D150㎜ 등 51개소 누수방지량 4,462톤 및 재개발 지역  퇴수량 증가

･ 길음동 계성고등학교 신개전(D80mm) 등 전년대비 1,128수전 증가에 따른 사용량 증가

- 누수량 증가 : 누수방지량 22.4천톤(전년 대비 46.40% 증가)

구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
누 수 방지량	2016	75.6	9.8	4.3	7.4	16.3	22.4	15.4
	2015	185.3	11.8	2.9	15.2	13.4	15.3	21.0	11.6	41.1	13.0	17.0	13.4	9.6
	2014	222.6	12.0	5.9	8.9	9.4	9.9	5.4	7.0	5.5	3.7	110.7	29.6	14.6
누수 탐지 (건)	2016	191	11	10	29	52	48	41
	2015	424	24	15	47	51	67	57	32	22	13	23	45	28
	2014	401	16	12	43	56	49	45	47	32	32	31	25	13

･ 구별 누수방지량                                    (단위:톤)

구 분	계	중구	용산구	종로구	성북구	비고
2016년	15.4	2.8	4.3	3.8	4.5
2015년	21	4.0	8.0	5.0	4.0
증 감	-5.6	-1.2	-3.7	-1.2	0.5

- 수전수 증가 : 1,917전(전년 대비 0.93% 증가)

･ 숙박시설 증가와 건축물 신축 등에 따른 수전수 증가

･ 구별 수전수 현황                                  (단위:수전)

구 분	계	중구	용산구	종로구	성북구	비고
2016년	207,446	30,777	50,689	48,513	77,467
2015년	205,529	30,606	50,394	48,190	76,339
증 감	1,917	171	295	323	1,128

Ⅲ		중블록별 공급량 분석

○ 공급량 과대 증가 중블록 현황[10% 이상 증가]

- 전년 대비 과대 증가 : 대현산2-1,2-2,남산2,만리1,북악2,낙산중블록

※ 통합관리 중블록 : 중블록별 공급량 분석 어려움

･ 대현산1-1+대현산1-2 : 2015.5.4일 이후(뚝도정수장 대체급수,송배수관공사)

･ 북악3 + 대현산1-3 : 2015.5.26일 이후(뚝도정수장 대체급수)

▶ 북악3중블록(성북구) : 118,215톤 증가(전년대비 13.75%)

중블록	2016. 6월	2015. 6월	증･감		비고
	월공급량	월공급량	증감량	증감율
대현산1-1,1-2,1-3 북악3중블록	2,566,396	2,744,781	-178,385	-6.50%	4개 중블록 통합 공급량

○ 공급량 과대 증가 중블록 분석

- 낙산중블록(성북구) : 74,555톤 증가(전년대비 90.36%)

･ 보문동2가 74-10번지 D=40mm 등 46개소 수전 증가에 따른 사용량 증가

･ 재개발지역 기존 상수도관 철거에 따른 퇴수량 증가(보문3지구, 착공)

･ 공급량 급증에 따른 퇴수밸브 등 시설물 점검 및 집중 누수탐지 실시

- 북악2중블록(성북구) : 122,174톤 증가(전년대비 22.66%)

･ 길음동 계성고등학교 신개전(D=80mm, 2015.9월 준공)에 따른 사용량 증가

･ 2015년 길음1촉진지구 등 3개소 재개발에 따른 사용량 감소

▶ 2014년 648천㎥, 2015년 539천㎥, 2016년 661천㎥

･ 집중 누수탐지 및 경계밸브 점검한 결과 특이사항 없음

- 대현산2-1중블록(중구) : 212,887톤 증가(전년대비 17.83%)

･ 전년도 일시적으로 공급량 감소

▶ 메르스 사태(2015.5월 이후)에 따른 유동 인구(외국 관광객 등) 감소

- 대현산2-2중블록(중구) : 60,882톤 증가(전년대비 16.00%)

･ 전년도 일시적으로 공급량 감소

▶ 메르스 사태(2015.5월 이후)에 따른 유동 인구(외국 관광객 등) 감소

･ 노후관 정비공사에 따른 퇴수 및 누수량 증가

- 만리1중블록(중구) : 6,478톤 증가(전년대비 11.01%)

･ 재개발 정비사업 임시급수 사용량 증가

- 남산2중블록(중구) : 60,190톤 증가(전년대비 10.91%)

･ 전년도 일시적으로 공급량 감소

▶ 메르스 사태(2015.5월 이후)에 따른 유동 인구(외국 관광객 등) 감소

○ 구별 중블록 공급량 증감 분석

- 중구 : 3,476천톤 (전년대비 12.08% 증가)

중블록	6월 공급량(천톤)				분 석 내 용
	2016년	2015년	증･감	비율(%)
계	3,476	3,101	374	12.08
대현산 2-1	1,407	1,194	213	17.83	전년도 사용량 감소(2015.5월 이후 메르스사태 영향)
대현산 2-2	441	381	61	16.00	전년도 사용량 감소(2015.5월 이후 메르스사태 영향) 노후관 공사에 따른 퇴수 및 누수량 증가
대현산 3	951	916	34	3.73	특이사항 없음
남산 2	612	551	60	10.91	전년도 사용량 감소(2015.5월 이후 메르스사태 영향)
만리 1	65	59	6	11.01	만리1,2구역 재개발 공사 착공

- 용산구 : 2,685천톤 (전년대비 3.83% 감소)

중블록	6월 공급량(천톤)				분 석 내 용
	2016년	2015년	증･감	비율(%)
계	2,685	2,791	-106	-3.83
남산 3	787	866	-79	-9.16	특이사항 없음
보광가 1	348	358	-11	-3.00	특이사항 없음
대현산 4	1,344	1,353	-9	-0.70	공급량 안정적 및 공급량 보충(KN-4)
만리 2	206	214	-7	-3.39	특이사항 없음

- 종로구 : 2,562천톤 (전년대비 9.88% 감소)

중블록	6월 공급량(천톤)				분 석 내 용
	2016년	2015년	증･감	비율(%)
계	2,562	2,843	-281	-9.88
대현산 1-1	836	817	19	2.36	누수 발생 및 대현산1-1, 1-2 통합관리로 공급량 증가 대현산1-2로 공급
대현산1-2	771	858	-86	-10.12	대현산1-1 통합관리
대현산 1-3	-18	210	-229	-109.03	수계전환으로 대현산1-3,북악3중블록 통합관리 강북수계(북악3)에서 공급
대현산 5	386	367	19	5.24	특이사항 없음
남산 1	267	261	6	2.36	특이사항 없음
북악가 1	320	330	-10	-2.98	특이사항 없음, 전반적 공급량 안정적

- 성북구 : 4,505천톤 (전년대비 1.28% 증가)

중블록	6월 공급량(천톤)				분 석 내 용
	2016년	2015년	증･감	비율(%)
계	4,505	4,448	56	1.28
북악 1	870	926	-56	-6.11	특이사항 없음
북악 2	661	539	122	22.66	신규 급수공사 등 사용량 증가 (2015년 재개발 철거로 일시적 사용량 감소)
북악 3	978	860	118	13.75	수계전환으로 대현산1-3,북악3중블록 통합관리 대현산1-3으로 공급
낙산	157	82	74	90.36	신규 급수공사, 재개발 지역 퇴수량 증가 등
월곡	1,839	2,041	-202	-9.88	특이사항 없음, 전반적 공급량 안정적

Ⅴ		주요 추진 실적

○ 누수 복구 - 169개소, 15.4천톤 누수방지

- 위    치 : 중구 을지로3가 240-4외 168개소

- 누수구경 : D=15～300㎜

- 누수원인 : 상수도관 노후 및 진동, 접합불량 등

- 보수내용 : KP이음관 접합, 볼트조임 등

○ 불용관 정비(80개소 정비)

- 위   치 : 중구 충무로1가 31외 79개소

- 정비내용 : 분기점 폐쇄 및 불용관 철거

- 효   과 : 정체수 해소 및 누수방지

○ 노후 송배수관 및 배급수관 정비

- 배급수관공사 : 2016.4 ~ 2016.12 (공정율 25%)

- 송배수관공사 : 2016.5 ~ 2016.12 (공정율 10%)

Ⅵ		향후 대책

○ 빅데이터를 활용한 유수율 향상 추진

- 중블록 및 가압장별 유수율 편차 해소 방안

･ 상수도GIS시스템과 아리수인포시스템의 수전 코드 일치화 작업

- 중블록별 지역특성에 따른 공급량 최적화 방안

･ 거주인구, 수압 등 물사용량 분석으로 공급량 감소대책 추진

○ 유수율 저조 중블록 집중 점검

- 대상 : 7개 중블록(유수율 90%이하)

･ 종로구 : 대현산1-1, 1-2, 북악가1중블록

･ 중구   : 대현산2-1, 2-2중블록

･ 용산구 : 남산3중블록

･ 성북구 : 북악3중블록

- 상시누수진단시스템 활용 등 집중 누수탐지 지속 실시

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

- 다량급수처 유형별(구경별, 업종별, 면적별) 급수 사용량 조사 분석

○ 가압 급수구역 집중 점검 : 경계밸브 및 수압조사와 적정수압 분석

- 유수율 저조 가압 급수구역 집중 점검 : 12개 가압장

･ 중  구 : 만리(증)               ･ 용산구 : 도원

･ 종로구 : 삼청,평창1,효자,낙산     ･ 성북구 : 인수,종암(증),성북2

- Arisu인포시스템과 수전대조 작업

- 가압 급수구역 경계지역 수압조사

○ 유수율 제고를 위한 유량계 점검

- 휴대용유량계를 이용 관내 유량계와 비교 측정하여 유량계 정밀도 향상

- 점검대상 41개소(구역19, 중블록22)

○ 효율적인 중불록관리를 위한 중블록 세분화작업 추진

- 남산3중블록 : 보광배수지 수계와 남산배수지 수계로 분리

･ 남산3-1중블록과 3-2중블록으로 관리

- 대현산2-1중블록 : 배관 분리

붙임 : 1. 중블록별 공급량 현황 1부.

2. 중블록별 공급량 분석 1부.

3. 중블록별 1일공급량 분석 1부.  끝.