문서번호	시설관리과-6669
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유준영		정윤홍	07/12 강신재
협조
	주무관		장석춘

북악가압장 펌프 개선을 위한

외부전문가 현장자문 계획

2016.  7. 12.(화)

상수도사업본부

(시설안전부)

북악가압장 펌프 개선을 위한

외부전문가 현장자문 계획

북악가압장 개운산계통 저효율 송수펌프의 효율개선으로 전력비를 절감하기 위하여 외부전문가로부터 기술자문을 받아 최적의 정비계획을 수립하고자 함.

⃞ 관련근거

○ ’16년 1/4분기 펌프 운전효율 분석보고(본부 시설관리과-6103,’16.6.28.)

⃞ 현황 및 문제점

○ 정격외 운전으로 인한 펌프효율 저하

- 설계점을 이탈한 정격외 운전으로 보증효율(78%)대비 약 12% 효율저하 발생

가압장명	관로별 (mm)	펌프규격 (Hp×대수)	정격효율 (%)	운전효율 (%)	비 고
북악가압장	600 개운산	535×3	78.0	66.2

⃞ 현장자문 개요

○ 일  시: 2016. 7. 26.(화) 13:00~15:00

○ 장  소: 북악가압장 현장 사무실

○ 참석자: 총 6명

- 외부전문가(1명)

․ 한국산업기술대학교 김경엽 교수(건설기술심의위원)

- 내부관계자(5명)

․ 본부 시설관리과: 장석춘, 유준영

․ 중부수도 시설관리과: 기전팀장, 변태연, 김종철(전기안전관리자)

⃞ 현장자문 내용

○ 모터펌프 운전상태 현장 합동점검

- 현재 펌프의 운전유량, 운전양정 측정 및 토출밸브 손실양정 분석

○ 에너지 절감을 위한 최적 정비방안 도출

- 현장 계통에 요구되는 적정 양정․유량 검토

- 필요한 유량․양정에 맞는 회전차 외경 축소 가공량 검토

- 개선 전․후 성능곡선도 검토 등

⃞ 소요예산

○ 자문위원 수당: 150천원

- 150,000원×1명=150,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

⃞ 향후계획

○ 현장자문 결과 보고 및 정비계획 수립.  끝.