	종로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(교통정보과장)
(경유)
제목	종로소방서 전기설비 정기검사시 정전에 따른 자가 발전설비 사용 안내

1. 관련근거

가. 전기사업법 제65조『정기검사』

나. 전기사업법시행규칙 제32조『정기검사의 대상ㆍ기준 및 절차 등』

다. 정기검사대상 전기설비 및 검사시기(제32조제1항 및 제2항관련) 3년 1회실시

라. 한국전기안전공사 서울(검사부)-4176(2016.06.02)호『자가용전기설비 정기검사 안내』

마. 종로소방서 소방행정과-8640(2016.06.30.)호『2016년 종로소방서 전기설비 정기검사 안내』

2. 우리소방서 자가용전기설비 정기검사와 관련 5층 청사에 대한 전기 시설 배전반을 확인한 바, 우리서 예비전력으로 확보된 비상발전기에 전선이 연결되어 있지 않은 것으로 확인되어 알려드리니, 향후 전기설비 정기검사시 정전에 따른 피해가 없도록 사전 조치 바랍니다.

가. 건   명 : 종로소방서 자가용전기설비 정기검사

나. 검사희망 연월일 : 2016. 7. 19～2016. 8. 9일한(날짜 확정후  추후 통보)

다. 정기검사 예상 정전시간 : 4시간 이내.

라. 전기설비 시설 현황

1) 시설위치 : 종로구 종로1길 28(수송동 146-2) 지하 1층 전기실

2) 계약용량 : 1,223KW

가) 수전설비 : 950KW, 1차 전압 22,900V, 2차 전압 380V

나) 발전설비 : 273KW, 전압 380V

3) 계약종별 : 일반상용

마. 자체 전기 시설 점검일시 : 2016. 06. 27.

1) 점 검 자 : 전기 안전 관리자, (주)중앙이엔에스  대표 박형선

2) 점검결과 : 붙임문서 참조(도면)

첨부  1. 5층 전기 판넬 배치도 1부.

2. 전기 배선도 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	07/12 전영환
협조자
시행	소방행정과-9247	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	대시민공개