문서번호	시설과-4584
결재일자	2016.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		주무관	시설과장
강명식		조대복	07/13 공헌구
협조

오수처리장 전산부품 고장 보고

서울대공원

(시설과)

오수처리장 전산부품 고장 보고

오수처리장 운영프로그램에 사용되는 노후 PC 불량과 UPS 고장으로 순간 정전시 장비 및 프로그램의 파손이 우려되어 긴급히  교체하고자 함.

Ⅰ

개   요

대  상 : 오수처리장 운영 부품인 PC 및 UPS

❍ PC  : 오수처리시설 제어 및 모니터링 장치

❍ UPS : 정전시 장비 및 프로그램 보호를 위한 무정전전원장치

고장내용

❍ PC  : 오수처리시설 가동 프로그램 다운 현상 발생

❍ UPS : 작동 중지

고장원인

대상 부품은 5년 이상된 오수처리장 운영에 핵심인 부품들로, 정확한 원인은 알 수 없으나 부품의 노후 및 낙뢰 등으로 인한 갑작스런 정전이 여러차례 발생함으로써 상당한 부하로 인한 고장으로 판단됨.

PC	UPS

Ⅱ

추진사항

보수방법

운영 프로그램을 가동하는 핵심부품으로 긴급히 구매,

PC에 설치된 프로그램 이전을 위한여 프로그램 설치업체에 보수와 정비를 의뢰하고자 함.

구매방법

❍ PC  : 조달구매

❍ UPS : 견적에 의한 수의계약

소요예산 : 업체선정 후 예산 요청.  끝.