함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	부식억제제(고상) 사용 공동주택 관리사무실(입주자대표님)앞
(경유)
제목	부식억제제 주입방식 변경안내

1. 서울의 수돗물 아리수의 맑은 물 공급 업무에 힘써주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 귀 아파트에서 현재 사용하고 있는 부식억제제 주입방식은 디스펜스(Dispenser)를 이용한 우회관로방식(고상 부식억제제)으로 수온, 유속, 압력 등에 따라 용해도의 편차가 크므로 액상 부식억제제와 달리 일정 농도를 유지하기가 어려울뿐만 아니라, 밸브제어장치가 없어 농도 조절하기가 어려운 단점도 있습니다.

3. 고상 부식억제제 사용 아파트 단지중 일부 단지에서 수질검사 부적합 판정이 발생되었으며, 과량의 부식억제제가 투입이 될 경우 수돗물에서 부식억제제가 다시 용출되는 백탁현상(白濁現象)이 발생하거나, 온수 공급을 위한 열판에 부식억제제가 부착되어 열 전달효율이 저하되는 문제가 발생할 수도 있습니다.

4. 부식억제제 농도을 일정하게 유지 시키기에 좀더 유리하고, 현재 많이 사용하고있는 자동정량펌프 방식(액상 부식억제제)은‘정수위 밸브’작동시 부식억제제‘자동정량펌프’가 동시에 작동하여 부식억제제가 정량적으로 주입되도록 고안된 방식임을 안내드립니다.

※ 참고: 옥내급수관의 부식억제제 사용 매뉴얼(환경부, 2010. 2)

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	강무진		급수설비과장	김기상		급수부장	07/13 이규상
협조자
시행	급수설비과-6474	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1475	/전송		/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개