문서번호	운영과-5575
결재일자	2016.7.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	관리과장	중랑물재생센터소장
박한수	한병연	07/13 이성재

제3처리장 벨트탈수동 공기압축기 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

서울특별시 중랑물재생센터

(운 영 과)

제3처리장 벨트탈수동 공기압축기 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리시 에너지시책 추진실적 성과감사에서 지적된 “제3벨트탈수동 공기압축기 적정용량으로 교체”건에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

1		관련근거

에너지시책 추진실적 성과감사 결과통보 --- 감사담당관실-7627(‘16.5.24)

조치요구사항 : 제3벨트탈수동 공기압축기(2대)를 고효율 공기압축기 1대로 교체

☞ 벨트프레스 탈수설비에 사용되는 공기압축기(2대) 부하율이 23%로 운영됨에 따라 평균소비전력이 10.2KW인 공기압축기를 7.5KW 의 적정용량으로 교체하여 전력절감

2		시 설 현 황

시 설 명	형 식	용량	동력	수량	설치년도	용 도	비고
공기압축기	SCREW TYPE	3.4 (㎥/min)	30HP	2대	‘05.5	탈수설비 및 약품공급설비 공급

3		검 토 내 용

당초 벨트탈수동의 공기압축기 설치는 밸트프레스 탈수기(18대)의 벨트장력조정, 약품용해조, 공기작동밸브에 사용됨에 따라 대용량으로 설치되여 운영.

‘12년 에너지진단시 탈수기 기종 변경(밸트프레스 → 원심식)으로 공기 수요량이 감소되어 공기압축기 부하율이 낮게 운영.

공기압축기 기동은 공기저장탱크 압력에 따라 가동되므로 (공기압축기→공기저장탱크→설비사용처) 공기압축기 용량이 크면 기동시간이 적고, 용량이 작으면 기동시간이 증가되어 전력사용량은 차이가 없는 것으로 검토됨.

《 공기압축기 개선 전 후 기동시간 비교 》

구분	동 력 (Kw)	용 량 (㎥/min)	공급압력 (㎏/㎠)	압력탱크 용량(ℓ)	기동시간 (h/일)	소요동력 (Kwh/일)	비고
현 행	22	3.4	9	500ℓ	4.75	104	기동부하 증가
개선시	11	1.6	9	500ℓ	10.6	116	기동부하 감소

공기압축기 용량이 커지면 초기투자비(압축기, 압력탱크, 에어드라이어 등)는 높았지만 공기 사용량 감소로 기 설치되어 정상 운영되고 있는 기존 압축기 교체는 비효율적이라고 사료되어 시설개선과 연계하여 교체가 요구됨.

벨트탈수동 공기압축기 (2대)	벨트탈수동 공기 압축탱크

4		조 치 계 획

중랑 현대화사업과 총인 저감시설(용역기간:‘05.7.9~16.12.29)에서 탈수기 2대 추가 설치로 약품용해설비 등에 압축공기 사용량 증가가 예상되어 추가 설비가 완료되는 ‘17년 상반기에 공기압축기 사용용량을 재 검토 후 적정용량으로 교체하고자 함.

첨부: 에너지진단 결과 후속조치에 관한 사항 답변서 1부 (감사담당관실 제출)