문서번호	연구지원부-9821
결재일자	2016.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	연구지원부장
조성준		성정웅	07/13 이형우
협조
	총무팀장		손광언

비상발전기용 연료 구매 계획

2016. 7.

비상발전기용 연료 구매 계획

우리 연구원의 비상발전기 가동에 소요되는 연료를 적정하게 확보

하여 한전 전력계통 사고 등 정전사태 발생시 안정적인 전력수급에

만전을 기하고자 함.

현 황

❍ 비상발전기 제원

품 명	규 격	제 작 사	연료소모량(ℓ)	설치장소
디젤발전기	360KW×1대	대명전기제작소	40ℓ/HR	본관지하
디젤발전기	1,000KW×1대	㈜코스탈파워	100ℓ/HR	신관지하

❍ 비상발전기 연료 현황

- 저장용량 : 총 1,180ℓ(본관 380ℓ, 신관 800ℓ)

- 재고 및 구매예정량

(단위 : ℓ)

품 명	탱크용량	현 재 재고량	구 매 예정량	구매후 재고량	비 고
경 유	1,180	550ℓ	500	1050

※ 비상시 6시간 이상 가동할 수 있는 연료 확보

☞ 발전기(2대) : 140ℓ/HR × 6HR = 840ℓ

❍ 현장사진

비상발전기(360KW)	비상발전기(1,000KW)

구매개요

❍ 구매품목 : 디젤발전기용 경유

❍ 구매사유 : 발전기 점검 및 연동시험 등으로 소비한 연료보충

❍ 구 매 량 : 500ℓ

❍ 구매방법 : 공공조달 유류구매 카드 결제 후 계좌입금

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 650천원(추정금액)

- 500(ℓ) × 1,300(원/ℓ) = 650천원

❍ 예산과목 : 청사시설유지관리, 공공운영비

기대효과

❍ 비상발전기의 적정 연료 확보로 정전시 신속한 대체 전력 공급

❍ 안정적인 전력공급으로 실험장비의 고장, 파손 방지.  끝.