	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드(안) 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위호와 관련하여 도로물청소용 소화전 일제점검 중 고장 소방용수시설이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위치	고장내용	사용가, 부	발견일시
1	2349	동일로 665(중목초등학교 앞)	제수변스핀들 헛돔	사용가능	2016. 7. 7
2	2013	동일로 654(동천주유소 앞)	제수변스핀들 헛돔	사용가능	2016. 7. 7
3	2419	중랑천로 31(자율방범초소 앞)	소화전스핀들, 제수변스핀들 헛돔	사용불가	2016. 7. 7
4	2360	동일로 514(경남아너스빌 앞)	소화전스핀들 헛돔	사용가능	2016. 7. 7

붙 임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	한상훈		1팀장	박지현		센터장	07/13 조정모
협조자
시행	면목119안전센터-2969	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02-491-5119	/전송	소방 501, 02-435-5119	/	sanghoon1@seoul.go.kr	/	대시민공개