문서번호	정수과-3687
결재일자	2016.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		임두선	07/13 이달영
협 조
	정수시설과장			임두선
	주무관			이무규
	주무관			박근희

수질자동감시시스템 서버 점검 및 교체 계획

2016. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

수질자동감시시스템 서버 점검 및 교체 계획

서울워터나우시스템(SWN)의 구의 로컬서버인 수질자동감시시스템의 잦은 내부 데이터 전송 불량이 발생됨에 따라 전문업체와 합동점검을 실시하고 그 결과 및 향후 추진계획을 보고함.

Ⅰ				개 요

서울워터나우시스템(Seoul Water-Now) 현황

시스템 구축 : 2004년

- 상수도사업본부 산하 사업소의 실시간 수질 데이터망 구축․관리

- 각 사업소별 시스템 운영관리 및 수질데이터 본부로 실시간 전송

관리 현황

- 감시범위 : 정수처리공정, 배수지, 수계 수도꼭지 등의 실시간 수질

- 유지관리 : 프로그램․통신 이상유무 확인 및 이상시 조치

※ 본부 급수부 급수운영과에서 전문업체(누리제어시스템)와 연간단가계약을 체결하여 시스템을 정기적으로 관리하고 있음.

- 운영관리 : 수질측정값 이상유무 판단 및 데이터 관리․보고

연번	보고사항	보고주기	제출처
1	수질자동감시시스템 운영 결과	매월	급수부 급수운영과
2	정수처리기준에 따른 소독능 결과	매월	생산부 수질과

구의 시스템 교체 및 수리내역

- 2009. 4. : 컴퓨터 서버 교체 - 2012. 3. : 하드디스크 2개 교체 - 2015. 3. : 메모리카드 및 내부휀 교체 - 2015.12. : 모니터 1대 구매·교체

문 제 점

로컬 서버내 공정별 수질데이타 수신 불량 빈번히 발생

운영프로그램(IN TOUCH) 재실행시 간헐적 에러 발생

송수신(GFENet I/O Server) 에러	운영프로그램 재실행 실패

Ⅱ				점검결과

점 검 자

정수과 공업연구사 경규선, 기계운영8 박종성

정수시설과 공업6 이무규

전문업체 1인****************

점검일 : 2016. 6. 28

점검내용

전반적인 컴퓨터 서버의 하드웨어 및 소프트웨어 이상유무

데이터 저장 프로그램 로직 구성 오류 점검

전송장비(ETOS-50, 케이블 등) 상태

점검결과

서버의 HMI 동작시 디버킹 현상이 심하여 데이터처리 장애 발생

MS사의 윈도우 XP 보안패치 지원중단으로 서버의 안정적 운영을         위해 Window 7이상으로 OS(운영체계) 교체 필요

운영프로그램 업그레이드 필요

- 2004년 시스템 구축시의 낮은 버전(Version 2.0)으로 처리기능 제한적임.

- 업그레이드를 위해 License 구매 필요

컴퓨터 서버 부품의 전반적인 노후화 진행

- 하드디스크 2개 중 1개 상태 불량

- 메인보드 노후화 진행

로직 구성 및 전송장비 이상없음

점검시 조치사항

불필요한 수질측정값 데이터 송수신 기능 삭제로 전송부하 경감

- 재건설 전 정수처리공정 수질 태그 삭제

- 유량 데이타 및 수계 외 수도꼭지 수질 삭제

운영프로그램 에러발생시 수동 조치요령 습득

☞ 현재 운영상의 문제는 일부 해결하였으나, 향후 근본적인 조치를 위해 서버교체가 필요함.

Ⅲ				교체 검토결과

컴퓨터 서버 교체

컴퓨터 서버 내용연수(5년) 초과 (사용년수 현 7년 경과)

※ 조달청 고시 제2011-18호(내용연수)

서버내 부품 등의 수리한계금액 계산 결과, 수리시 비경제적

*  경제적 수리한계금액

[eqn: =최초년도의``최대치 TIMES 취득가격- {사용연수} over {2 TIMES 내용연수} TIMES 취득가격]

[eqn: = {70 TIMES 취득가격} over {100} - {사용연수 TIMES 취득가격} over {2 TIMES 내용년수}][eqn: = {70 TIMES 6,900천원} over {100} - {7년 TIMES 6,900천원} over {2 TIMES 5년} =`0원]

OS 프로그램 교체(Window XP → Window 7)

MS사의 윈도우 XP 보안패치 지원중단(2014.4)

☞ 국가정보원 및 안전행정부의 보안대책 시달(운영체제 교체)

서버교체시 OS프로그램 자동 부여 가능

운영프로그램 License 구매

업체의 운영 소프트웨어 개선시 업그레이드를 통한 지속적인 소프트웨어 최신화 유지 필요

Ⅳ				추진계획 및 행정사항

교체(구매․설치) 추진계획

교체(구매․설치) 항목

- 서버 본체 1대(OS Window 7)

- 운영프로그램(In Touch) License

소요예산 : *********

※ 모니터 기 구매(2015.12)로 소요예산에서 제외

교체시기 : 예산반영 후 2017년 상반기 교체

기대효과 : 원활한 수질자동감시체계 유지

행정사항

2017년 예산반영 추진 및 구매․설치 시행 ☞ 정수시설과

교체전 유지관리 및 고장발생시 조치 ☞ 정수과

붙임 : 1. 윈도우XP 보안패치 지원중단에 따른 보안대책(국가정보원) 1부.

2. 윈도우XP 보안패치 지원중단에 따른 보안대책(안전행정부) 1부.

3. 업체 개선요청 보고서 1부.  끝.