문서번호	설비부-11141
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	07/14 권오식
협조

『마곡지구내  재생수 공급시설 설치공사』

실정보고 내용 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

실정보고내용 검토보고

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』 시행중 책임감리원으로부터 설계변경 실정보고가 있어 검토 보고드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

□ 공사규모 : 재생수공급 20,000톤/일(1단계 3,000톤/일), 생물여과공법

□ 공사기간 : 2011. 11. 01 ～ 2016. 07. 31

□ 공사금액 : 17,717백만원(기계 3,494백만원-관급포함)

□ 도 급 자 : 유호산업개발(주)

□ 감 리 사 : ㈜동일기술개발

현황

□ 2011.11.01.〜2016.01.31. : 토목, 건축, 기계, 조경공사 완료

□ 2016.02.01.〜2016.11.30. : 공사 일시정지(재생수 공급시기 조정)

□ 2016.12.01.〜2017.03.31. : 종합시운전

관련근거

□ 물순환정책과-2177(2016.2.5.) : 재생수 공급시기 조정에 따른 협조 요청

□ 방재시설부-1987(2016.2.12.) : 공급관로 부설에 대한 실정보고 제출 지시

실정보고 내용

□ 마곡지구내 재생수 공급시설 준공 후 안정적인 수요처 확보 필요

□ 서남물재생센터 조경시설 2곳에 재생수 공급(970㎥/일) 방안검토

- 홍보견학코스 : 관로부설 재생수 440㎥/일 공급

- 생태연못 : 관로부설하여 재생수 530㎥/일 공급

□ 위치도

①

②

번 호	구 분	연 장	유 량	재 질	비 고
①	홍보견학코스	D50*152m	440톤/일	STS304	수중펌프설치
②	생태연못	D65*196m	530톤/일	STS304

공사비 현황

□ 개략 내역                                               (단위 : 천원)

구분	품 명	규 격	수량	직접공사비		비고
				소계	합계
기계	펌프 및 판넬 외부배관 부대공사	0.28㎥/일×20m×1.5kw D50, D65 ㄷ형강 등	1식 348m 1식	8,933,192 31,010,082 930,463	40,873,737
토목	토공 포장공 부대공 조경공사 기타	터파기 포장 절단 가림막 설치 잔디 모래	381㎥ 12m 20경간 855㎡ 28㎥	3,882,370 792,794 6,500,432 4,596,834 1,834,143	17,606,573
					58,480,310

□ 전체 공사비 증감                                         (단위 : 천원)

항목			수량	단위	당초금액	변경금액	증(감)	비고
기계 ∙ 토목분야	직접 공사비	재료비	1	식	-	27,243,605	27,243,605	내역서 참조
		노무비	1	식	-	28,851,765	28,851,765
		경 비	1	식	-	2,384,940	2,384,940
	소계				-	58,480,310	58,480,310
	제 경 비		1	식	-	29,359,690	29,359,690
	계				-	87,840,000	87,840,000

감리 검토내용

□ 생태연못 공급시설 및 홍보견학코스(각각 400〜500톤/일)에 배관 및 펌프를 설치하여 재생용수 공급에 활용함이 타당하다고 판된됩니다.

※ 설계변경 협의낙찰율은 90.37% 적용(방재시설부-7390, ′16.5.19)

보고자 의견

□ 설계변경  실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인하고자 하며

□ 기계분야 설계변경은 ‘설계변경 소위원회’의 심의 후 심의의견을 반영하여 변경하고자 함.(토목분야는 방재시설부 별도 검토)

따로붙임   1. 시행문 1부.

2. 실정보고(재이용수 공급관로 부설)

3. 도면  1부.  끝.