문서번호	행정지원과-19235
결재일자	2016.7.14.
공개여부	부분공개(3,6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
백윤미	여종순	이두영	07/14 代이두영
협 조

2016년 상반기

아리수 수질관리 추진실적 보고

2016. 7.

남부수도사업소

(행정지원과)

2016년 상반기

아리수 수질관리 추진실적 보고

건강하고 맛있는 아리수 공급을 위하여 추진한 수질관리 업무의 상반기 실적을 분석하여 적정추진 여부를 확인하고, 미흡한 점이나 개선이 필요한 사항은 2016년 하반기 업무 추진시 반영하고자 함

1		추 진 근 거

□ 2016년 아리수 수질검사·관리  종합계획(수질과-928,  2016.1.29.)

□ 2016년 아리수 수질관리 종합계획(행정지원과-3068, 2016.2.5.)

2		수질관리 추진실적

□ 추진기간 : 2016. 1. 1. ~ 6. 30.

□ 업무별 실적(3개분야 12개 단위업무)

○ 시민과 함께하는 수질검사

업 무 명	대 상		연간목표	연간실적 (상반기)	연간달성율 (상반기)	분석 결과	비 고
① 아리수 품질확인제	급수환경개선 가구 등	연간	40,826건	23,309건	106.9%	초과달성
		상반기	21,800건
② 음수대 수질검사	284개소 (2,835대)		4회/년	2회	100%	정상추진
③ 시민신청 수질검사	신청가구		-	268건	-	정상추진
④ 수도교실 운영	학생 및 시민	연간	28회	20회 (642명)	117.6%	초과달성
		상반기	17회
⑤ 호텔 객실내 아리수 음용추진	3개소		4회/년	2회	100%	정상추진

○ 배‧급수 수질관리

업 무 명	대 상	연간목표	연간실적 (상반기)	연간달성율 (상반기)	분석 결과	비 고
① 배수지 수질검사	배수지 20개소	4회/년	2회	100%	정상추진
② 상수도공사 통수 전 수질검사	배관공사 및 배수지청소 (48개항/반기1회)	-	25개소 54지점	-	정상추진
③ 법정 수도꼭지 수질검사	66지점	1회/월	6회	100%	정상추진
④ 수질자동감시 시스템 운영	33개소 36대 가동율	99.50%	100%	100.5%	초과달성
⑤ 염소분산투입시설 운영	2개 배수지 (노량진,낙성대) 맛있는물가이드라인 잔류염소 만족률	97%	98.9%	102.0%	초과달성

○ 기타 수질관리

업 무 명	대 상	연간목표	연간실적	연간달성율	분석 결과	비 고
① 옥내급수관 상태검사	신청기관	-	73개소	-	정상추진
② 아리수마을 수질검사	3개 아파트	연1회	-	-	정상추진	10월 예정

□ 결과분석 : 초과달성 4개, 정상추진 8개

○ 아리수 품질확인제(106.9%), 수도교실(117.6%), 수질자동감시 시스템운영(100.5%), 염소분산투입시설(102.0%)은 목표 초과달성함

○ 아리수 음수대 수질검사, 배수지 수질검사, 법정 수도꼭지 수질검사 등 8개 업무는 정상추진 하였음

3		세부 추진실적

□ 시민과 함께하는 수질검사

① 아리수 품질확인제

□ 개 요

○ 기    간 : 2016. 3. 1. ~ 10. 31.

○ 목    표 : 40,826건/년

○ 대    상 : 급수환경개선가구 및 임대주택 등 취약시설

구분	총계	급수환경 개선가구	보육 시설	서민 임대아파트	아리수 음수대 (학교,공원등)	노후주택, 희망(신청) 가구 등
검사대상 (개소)	40,826	11,000	1,126	15,084	3,169	8,879
검사주기	-	1회/년	1회/년	1회/년	4회/년	1회/수시

○ 검사항목 : 7항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 맛‧냄새)

※ 부적합시 일반세균 등 7항목 추가 검사

□ 추진현황

○ 분기별 추진현황

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
목 표	40,826	5,100	16,700	14,426	4,600
실적(건)	23,309	5,561	17,748	-	-
추진율(%)	57.1%	109.0%	106.3%	-	-

○ 월별 수질검사 실적

구 분	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
목 표	40,826	5,100	5,500	5,700	5,500	4,800	4,800	4,826	4,600
실적(건)	23,309	5,561	5,627	6,182	5,939	-	-	-	-
추진율(%)	117.8	109.0	102.3	108.5	108.0	-	-	-	-

□ 결과분석

○ 검사가구

구분	방문가구	검 사 가 구			부재가구	검사거부
		계	적 합	부적합
상반기	60,615	23,309 (38.5%)	23,278	31	36,981 (61.0%)	325 (0.5%)

- 2016년 상반기에는 60,615가구를 방문하여 23,309(38.5%) 가구에 대한 수질검사를 실시하였으며, 목표(40,826가구) 대비 57.1%를 달성함

- 23,309가구 수질검사 결과 적합 23,278건(99.9%), 부적합 31건 (0.1%)으로 나타남

- 부적합 시설 31개소의 ▲ 항목별 현황은 철 초과 21건, 탁도 초과 6건, 탁도+철 초과 2건, 금속맛 발생 2건이고, ▲ 부적합 원인으로는 옥내배관 노후 29건(개선중), 비닐호스 사용으로 인한 냄새발생 2건(개선완료)임

② 아리수 음수대 수질검사

□ 개 요

○ 기    간 : 2016. 1. 1. ~ 6. 30. (상반기)

○ 검사주기 : 분기 1회

○ 대    상 : 568개소 5,670대

구분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	568	5,670	136	1,658	120	1,076	140	1,299	172	1,637
학 교	254	4,944	74	1,506	52	934	60	1,127	68	1,377
보육시설	8	14	0	0	2	6	2	2	4	6
공공기관	176	482	50	138	24	94	54	120	48	130
공 원	126	222	12	14	42	42	20	42	52	124
아리수APT	4	8	0	0	0	0	4	8	0	0

○ 검 사 자 : 수질팀 직원(5명), 수질검사원(19명)

○ 결과게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

○ 검사항목

- 1차 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 학교 아리수 음수대는 미네랄 추가

- 1차 검사결과 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7개 항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 검사결과 및 분석

○ 검사현황

- 실적 : 총 5,670대 중 5,204대 검사(92%), 466대 미검사(8%)

- 결과 : 5,204대 모두 수질기준에 합격

(단위: 대)

구분	수질검사				미 검 사 내 역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용
		적합	부적합
계	5,670	5,204	0	466	466	171	121	52	122
학 교	4,944	4,576	0	368	368	128	106	34	100
보육시설	14	14	0	0	0	0	0	0	0
공공기관	482	419	0	63	63	39	11	9	4
공 원	222	189	0	33	33	2	4	9	18
아리수APT	8	6	0	2	2	2	0	0	0

※ 미검사 내역 중 “공사중”은 학교 등 시설자체 공사, “미사용”은 밸브잠금‧동파예방 단수 등

○ 수질검사 결과

구분			학교	보육시설	공공기관	공원	아리수 아파트
탁도	0.5NTU 이하	평균	0.17	0.14	0.19	0.19	0.20
		최대값	0.30	0.18	0.30	0.30	0.22
		최소값	0.04	0.10	0.08	0.08	0.18
잔류 염소	4.0mg/L이하	평균	0.20	0.15	0.19	0.20	0.12
		최대값	0.30	0.18	0.30	0.30	0.14
		최소값	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

- 탁도 : 서울시 맛있는 물 가이드라인(0.3NTU이하)에 모두 만족

- 잔류염소

▸검사완료한 5,204대 모두 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)에 만족

- pH, 철, 구리 : 모두 수질기준 이내로 뚜렷한 편차 없음

□ 미검사 음수대

○ 미검사율 : 8%(미검사 음수대 466/전체 음수대 5,670)

- 미검사 사유는 철거(37%)가 가장 많고 미사용(26%), 고장(26%), 공사중(11%) 순으로 나타남

○ 음수대 관리

- 철거, 미사용, 고장 음수대에 대한 관리 필요

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과와 함께 통보

③ 시민신청 무료수질검사

□ 개 요

○ 대    상 : 수질검사 신청 시민

○ 신청(접수)방법 : 다산콜센터(120), 홈페이지, 전화 등

○ 검사항목 : 12항목(1차 검사결과 부적합시 2차 추가검사 실시)

- 1차 검사 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 추가검사 : 7항목 (아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

○ 검사반 구성․운영 : 4개조 4명(구별 담당자 지정)

□ 추진실적

(단위: 건수)

구 분	신청건수	수질검사 결과		비 고
		적합	부적합
상반기	268	268	-

□ 결과분석

(단위: 건수)

구 분	계	민 원 내 용
		단순검사	적.탁수	색도	냄새	기타
□15년 상반기	387	358 (92.5%)	14 (3.6%)	5 (1.3%)	10 (2.6%)	0 (0.0%)
□16년 상반기	268	242 (90.3%)	15 (5.6%)	6 (2.2%)	3 (1.1)	2 (0.8%)
증감	23	▵116	1	1	▵7	2

(유형별 민원처리 현황)

○ 금년도 상반기 신청건수는 268건으로 전년도 상반기(387건)보다 다소 감소하였음

○ 민원 유형별로는 이사, 방송시청 등에 의해 수돗물 수질을 확인하는 단순검사가 90.3%(242건)로 가장 많았고 적·탁수 및 색도, 냄새 순으로 나타남

○ 적․탁수 민원(15건)은 모두 적수로 현장조사 결과 옥내배관이 노후하여 수돗물 처음 사용시 배관에 정체되어 있던 녹물이 나오는 경우였으며, 옥내배관 컨설팅 지원사업 안내함

○ 색도 민원(6건)은 욕실 내 변기, 세면대 등에서 분홍색 물때가 발생한 민원으로 타일 발색(착색)에 사용된 코발트 성분이 서서히 물에 용해되어 발생하는 것으로 환기를 자주 시켜주고 표백제 등을 사용하여 청소를 철저히 하도록 안내함

④ 수도교실 운영

□ 개  요

○ 목    표 : 28회(학생 25, 시민 3)

○ 운영기간 : 4월 ~ 12월

○ 대    상 : 유치원, 초․중․고등학생 및 시민고객

○ 방    법 : 프리젠테이션 및 소독성분 제거 실험 등 참여수업

○ 주요 내용

- 파워포인트 자료를 활용하여 물의 중요성, 생산·급수과정 설명

- 녹차티백을 이용한 소독성분 제거 실험 등 학생들의 참여 유도

□ 추진실적

구 분	운영목표	운영횟수	참 여 인 원 (명)
			계	학생	시민
상반기	17회	20회	642	492	150

□ 결과분석

○ 상반기에 20회 운영하여 목표대비 초과달성(117.6%) 하였으며, 학생뿐만 아니라 시민대상 수도교실을 3회(150명) 실시함으로써 참여폭을 확대하는 계기가 됨

⑤ 호텔 객실내 아리수 음용 추진

□ 개 요

○ 근   거 : 관광·일반호텔 객실내 아리수 음용안내 추진계획(수질과-1265, 2015.2.26.)

○ 대   상 : 관광호텔 3개소

○ 주요 내용

- 아리수가 음용에 적합하며 우수한 물임을 알리는 사인보드 객실내 비치

- 주기적인 수질검사 실시를 통하여 아리수 품질보증

※ 수질검사 항목 : 사업소(분기1회, 5항목), 서울연구원(연1회, 59항목)

□ 추진실적

구 분	추진대상	검사횟수	수질검사 결과		비 고
			적합	부적합
상반기	3개소	2회	3개소	-

○ 사인보드 객실내 비치 완료

□ 배․급수 수질관리

① 배수지 수질검사

□ 검사개요

○ 대    상 : 노량진 배수지 등 20개소

○ 검사종류

- 주간검사 : 주 1회(잔류염소), 배수지 관말 수도꼭지 20개소 추가

- 정기검사 : 분기 1회(14항목)

※ 잔류염소, 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 철, 구리, 아연, 암모니아성질소, 염소이온, 망간, 맛, 냄새

□ 추진실적

구 분	주간검사			정기검사		비고
	배수지	수도꼭지	검사결과	배수지	검사결과
상반기	24회 (480건)	24회 (480건)	적합	2회 (40건)	적합

□ 결과분석

○ 배수지 잔류염소 모니터링은 수질자동측정기를 이용하여 측정한 결과 0.20~0.35㎎/L로 적정하게 운영되고 있으며, 현장측정 수도꼭지의 잔류염소 농도도 0.16~0.32㎎/L로 서울시 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)을 만족하였음

○ 배수지의 정기검사 결과 탁도 0.08~0.15NTU 등 14개 항목  모두 적합하게 나타나 운영관리가 잘되고 있는 것으로 나타남

② 상수도공사 통수전(前) 수질검사

□ 개 요

○ 대 상

- 배수지 및 가압장 신․개축(증축), 내부청소, 수리 등을 하는 저수시설 공사

- 상수도배급수관 : 구경 100㎜이상, 연장 100m이상 공사의 통수연장 100m 지점마다 수질검사, 공사진행과 함께 주민급수(통수)하는 경우 당일 공사 구간이 20m 이상인 경우 수질검사

- 송수관 신설, 증설 또는 개조공사

○ 검사항목

- 배수지의 신․증설 및 개조공사 : 먹는물 수질기준 전 항목

- 송수관 신․증설 또는 개조공사 : 12항목

- 배수지 청소․수리 등 저수시설공사 : 4항목(잔류염소, 탁도, 철, pH)

※ 세정제 청소시  : 7항목(잔류염소, 탁도, 철, pH, 동, 아연, 망간)

- 배급수관공사 및 기타 상수도공사 : 2항목(탁도, 잔류염소)

※ 에폭시 등의 도색을 수반하는 공사는 맛․냄새 추가 검사

○ 통수기준 : 수질검사 실시 후 합격시 통수

□ 추진실적

구 분	계	배수지청소	상수도 공사	검사결과
□15년 상반기	40개소 72지점	20개소 48지점	20개소 24지점	모두 적합
□16년 상반기	25개소 54지점	20개소 48지점	5개소 6지점	모두 적합

□ 결과분석

○ 상수도공사 통수전 수질검사 건수는 전년도 동기 대비 75%감소 하였으며 철저한 수질관리로 녹물, 이물질 출수, 냄새 등 수질민원은 발생되지 않음

③ 법정 수도꼭지 수질검사

□ 개 요

○ 근    거 : 먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4조

○ 대    상 : 66지점(수도꼭지 64, 노후지역 2)

※ 서울시 전체 : 450지점(급수인구 30,000명 당 1지점 + 66지점)

○ 검사항목

- 수도꼭지 : 6항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, 탁도, pH)

- 노후지역 : 12항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, 암모니아성질소, 구리, 아연, 철, 망간, 염소이온, 탁도, pH)

○ 결과조치 : 부적합시 지역담당에게 즉시 퇴수 조치 등 개선안내

□ 추진실적

○ 검사현황

구 분	계	수도꼭지	노후지역	검사결과
상반기	6회 396지점	6회 384지점	6회 12지점	모두 적합

○ 수질검사 결과

구 분	잔류염소	탁도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준	4㎎/L 이하	0.5NTU 이하	5.8~8.5	100CFU/mL 이하	월검출율 5%이하	불검출 /100mL
평균	0.18	0.13	7.3	0/396지점	0/396지점	0/396지점
범위	0.10~0.30	0.12~0.15	7.2~7.4

□ 결과분석

○ 매월 66지점 모두 수질기준에 적합하였으며, 탁도와 pH 평균값은 계절에 따라(1월 ~ 6월) 큰 변화가 없고 세균은 모두 불검출됨

※ 잔류염소 상시 0.10㎎/L 이상 유지

○ 평균 잔류염소는 수온이 점차 올라감(1월 4.2℃ → 6월 23.4℃)에 따라 0.02㎎/L감소(1월 0.19㎎/L → 6월 0.17㎎/L)

(수온 및 월평균 잔류염소)

④ 수질자동감시시스템 운영

□ 개 요

○ 현 황

- 수질자동감시시스템(Seoul Water Now): 1SET

- 수질자동측정기: 33개소 36대(배수지23, 가압장1, 수도꼭12)

○ 감시방법 : 24시간 감시(주간 : 수질팀, 야간 : 당직자)감시

○ 감시항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 수온, 전기전도도)

○ 점검방법 : 수시점검(주간), 정기점검(월간) 분기점검(분기)

- 수시점검 : 1회/주, 자체점검

- 정기점검 : 1회/월, 보수용역업체와 합동점검

- 분기점검 : 1회/분기, 통신용역업체와 합동점검

○ 결과활용 : 실시간 시민공개(인터넷,모바일,전광판) 및 수질분석

□ 추진실적

○ 상반기 가동율 : 100.00%

○ 점검실적

구 분	대 상	수질자동측정기		통신점검 (분기1회)	비 고
		정기점검	수시점검
상반기	33개소 36대	6회	303회	2회

○ 정기점검 결과

- 기  간 : 2016.01.19.~21(1차), 02.16~19(2차), 03.03~09(3차)

04.26~28(4차), 05.24~26(5차), 06.21~23(6차)

- 내용연수 경과 소모품교체 : 21대

소모품명	잔류염소 전극	pH전극	반사거울	실리카겔	전기전도도 전극	잔류염소 전극모터	펌프	통신카드	감압변	전자변
교체대수	7	2	4	1	1	1	1	2	1	1

- 수질측정값 보정 : 5항목 125회

보정항목	탁도	잔류염소	pH	전기전도도	수온
보정횟수	8	99	13	5	0

○ 법정정도검사

- 검사기간 : 2016. 3.14.~3. 25(3주간)

- 검사실적 : 30대(탁도 15대, 잔류염소 15대)

- 검사결과 : 모두 ‘적합’

- 검사기관 : 한국산업기술시험원

- 수 수 료 : 13,185천원

□ 결과분석

○ 정기점검 및 수시점검을 통해 내용연수가 경과한 소모품 교체, 정도검사 등 측정기를 철저하게 관리하여 전년과 동일하게 가동율 100%를 유지함

⑥ 염소분산투입시설 운영

□ 개  요

○ 운영기간 : 2016. 1. 1. ~ 6. 30.

○ 시설현황 : 2개소 **********

***	*******			*********
	*****	******	******
****	*******	******	***	********
****	******	***************	**	********

□ 추진실적

○ 차염투입농도 : 0.02~0.13mg/L

○ 소독부산물 수질검사  및 차염품질검사: 5회 실시 결과 “적합”

	< 검사개요 >
□ 검사주기 : 월1회 (매월 15일 검사의뢰) □ 검사항목 - 소독부산물 수질검사(4항목) : 브롬산염, 클로라이트, 클로레이트, 브롬 - 차염품질검사(11항목) : 성상시험 외 10항목 □ 검사기관 : 서울물연구원(먹는물분석과, 재료연구과)

□ 결과분석

○ 상반기(1월~6월) 동안 차염투입은 송수 잔류염소 및 관말 수도꼭지 잔류염소 농도에 따라 0.02~0.13mg/L의 투입농도로 탄력적으로 투입하였으며,

○ 그 결과 전년 동기대비 거의 동일한 수준으로 지역 배수지인 노량진 및 낙성대 배수지에서는 평균 0.31mg/L 잔류염소 농도를 유지하였고, 전반적으로 수도꼭지 잔류염소농도는 평균 0.16mg/L(0.15~0.17mg/L)으로 맛있는 물 가이드라인(0.10~0.30mg/L)에 적정하게 유지되고 있음

구 분	송수	노량진(배)	낙성대(배)	수도꼭지
평균	0.39 (0.35)	0.31 (0.32)	0.31 (0.31)	0.16 (0.19)
1월	0.37 (0.34)	0.30 (0.35)	0.31 (0.33)	0.16 (0.22)
2월	0.41 (0.33)	0.32 (0.33)	0.35 (0.30)	0.17 (0.20)
3월	0.39 (0.33)	0.32 (0.30)	0.28 (0.31)	0.17 (0.20)
4월	0.37 (0.34)	0.30 (0.30)	0.27 (0.28)	0.16 (0.19)
5월	0.39 (0.37)	0.31 (0.31)	0.31 (0.31)	0.15 (0.16)
6월	0.42 (0.38)	0.30 (0.34)	0.33 (0.33)	0.15 (0.15)

※ (  )은 2015년 잔류염소 농도값

○ 잔류염소의 맛있는 물 가이드라인 만족률은 98.8%로 전년동기대비(98.9%) 비슷한 수준이었음

구 분	평균	3월	4월	5월	6월
2015년	98.9	-	99.3	98.6	98.9
2016년	98.8	97.3	98.2	99.9	99.6
증감	△0.1%	-	△1.1%	1.3%	0.7%

※ 전년대비 만족률 변화 : 2015년 상반기(98.9%) ⇒ 2016년 상반기(98.8%)  : 0.1% 감소

□ 기타 수질관리

① 옥내급수관 상태검사

□ 개  요

○ 대    상: 수질검사 신청기관(민간 먹는물수질검사 기관에도 의뢰가능)

- 연면적 6만m2 이상의 역사, 백화점 등 다중이용시설

- 연면적 5천m2 이상의 국공립시설

※ 2015년 대상 : 65개소(영등포 25, 관악 14, 동작 13, 금천 13)

○ 신청(접수)방법 : 공문, 팩스, 우편 등

○ 검사주기 : 2년 1회(준공 후 5년 경과 후)

○ 검사항목 : 7항목(탁도, pH, 철, 구리, 납, 아연)

○ 검사수수료 : 76,700원/1점

□ 추진실적

구분	검사실적		검사결과		타사업소에서 의뢰한 건수	비고
	시설수	시료수	적합	부적합
상반기	73	187	70	3	156

※ 2015년 검사 실적 : 53개소(96점), 타사업소 의뢰 209점

□ 결과분석

○ 시설 관리부서에서 검사대상 시설에 옥내급수관 정체수 수질검사를 실시토록 3월에 안내문을 발송하였으며, 검사신청‧접수된 73개소(187지점)에 대한 수질검사 결과 70개소(184지점)가 수질기준에 적합하였음

○ 부적합 시설 3개소(3지점)는 탁도+철 초과 2개소, 탁도+구리 초과1개소이며, 배관개선 등 사후 조치가 이루어질 수 있도록 시설 관리자 및 관리부서에 통보함

② 아리수마을 수질검사

□ 개  요

○ 현 황 : 3개 아파트 ***********************

○ 사후관리 내역

구 분	내 용
아리수 음수대 수질검사 (4대)	- 분기1회 수질검사 및 기록
아리수 품질확인제 (연1회)	- 전 가구 방문 수돗물 수질검사
수질자동측정기 운영관리	측정기 및 수질 전광판 운영관리

□ 추진실적

○ 아리수 음수대 수질검사 : 2회(2개소 3대)

○ 수질자동측정기 및 전광판 유지관리

- 시설물 유지 보수 관리 : 수질자동 측정기 3대, 전광판․PC 3대

- 전기료 및 통신비 지출 : 아파트관리사무소의 청구에 의거 은행 납부

구 분	계	전 기 료	통 신 비	비 고
상반기	1,451,300	214,700	1,236,600

4		향후계획

□ 아리수 품질확인제

○ 폭염·장마 등 근무상황에 따라 탄력적으로 목표를 조정하여 운영하고, 사업기간내 부적합시설 개선완료토록 독려

□ 호텔 객실내 아리수 음용추진

○ 서울물연구원과 일정 협의하여 정밀검사(59항목) 11월 중 실시

□ 수질자동감시시스템 운영

○ 안정적인 시스템 운영을 위하여 9월 중 노후 수질자동측정기(5항목 3대, 1항목 1대) 교체 및 이전설치(5항목 1대) 예정

□ 염소분산투입시설 운영

○ 시설 안전관리 및 유지를 위하여 설치업체와 합동 시설물(발생기, 펌프, 저장탱크 등) 정기점검 실시(분기 1회)

○ 시설물 하자발생시 신속한 조치를 위한 예비 소모품 확보

□ 아리수마을 수질검사 : 품질확인제 10월 중 실시 예정.  끝.