문서번호	시설보수과-3496
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
진관용		07/14 강병수
협조

3처리장 방류동 엔진펌프 수리보고(2호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 방류동 엔진펌프 수리보고(2호)

강우시 방류수 강제배수에 사용되어지는 엔진펌프 2호기가 장시간 사용으로 운전시 연료누수 및 연소시 배기가스 배출이 불량하여 장마철임을 감안하여 신속히 정비하여 수방에 만전을 기하고자함

제3처리장 방류펌프(엔진펌프) 현황

설비명	규 격	수량	설치년도	제조사	비고
제3처리장 방류동 엔진펌프	1000HP	5	1988년	쌍용중공업 (현STX엔진)	쌍용중공업 STX와 기업합병
	1200HP	1	1992년	쌍용중공업 (현STX엔진)	쌍용중공업 STX와 기업합병

정비대상 엔진펌프

대  상 : 제3처리장 방류동 엔진펌프 2호

고장내용

- 연료분사 노즐 및 밸브 불량

정비 내용

연료분사 노즐팁교체 및 밸브 간극조정등

조치 계획

소요금액이 소액이고 정비의 시급성을 고려, 엔진전문 수리업체인

동양마린에 정비의뢰 및 완료후 해당업체 전용계좌에 입금조치

소요예산 : 약4,900천원.

지출방법 : 세금계산서 발행후 정비업체 계좌이체 지급.

현장사진

엔진점검중	엔진헤드분해점검

끝.