투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 918공구~923공구 책임감리단
(경유)
제목	업무지시

1. 귀 감리단의 무궁한 영광을 기원합니다.

2. 9호선3단계 918공구~923공구 건설공사 역사전기 및 소방(전기)분야에 대하여 아래사항을 검토지시하니, 각 공구 공정에따라 기한내 실정보고 하시기 바랍니다.

가. 전기분야 : (보고기한 : 전력간선 및 전등배관 시공전까지)

- C회로 조명등은 유지관리용 상시조명이나, UPS로부터 전원을 공급받도록 설계되어 있으니, 전기실 저압반(LV-EL)에서 분기할 것(설계오류)

- DC조명(비상조명)회로는 UPS에서분기되어 있으나, 축전지가 내장되어 있는 등기구이므로, 전기실 저압반(LV-EL)에서 분기할 것(설계오류)

- 상기 C회로와 DC조명회로는 겸용이 가능하므로, 회로를 재구성하여 예산절감방안 제출

- UPS 설치 및 설치제외시 장단점 비교 및 설치제외시 대책

- 고천정 등기구 개소파악 및 유지보수 대책

나. 소방(전기)분야 : (보고기한 : 소방배관 시공전까지)

- 화재수신반 ~ 승강기 연동 대책

- 화재수신반 ~ 사령실 연계 대책

- 바닥유도등 누전 방지 대책

- 터널 및 특별피난계단의 복합유도등 설치 가능 여부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/14 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-7613	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개