문서번호	시설관리과-21877
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/14 代이준호
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운
	★주무관			홍하나

만리가압장 근무일지(07.13)

2016. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2016년 07월 13일 수요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	민성준	B조
	00:00~ 00:00		A조
	09:00～18:00	이석행(손기환대직)	A조
	18:00～24:00	황영훈	C조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 민성준(B조) 07/13 수요일 ○.수배전반,정류기반[118.5],변압기,펌프실주변 화재예방점검(00:30) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:965[㎥/h](06:10) (인입/토출압력:2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.3/4.3[m]) ○.만리2호(125hp)운휴→4호(125hp,21A)운전.유량:904[㎥/h](06:10) (인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.5/3.4[m]) 주간근무(09:00~18:00) 이석행(A조-대직:손기환) ○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.4/4.4[m](10:00~12:00) ○.만리4호(125hp)운휴.(절전) 수위 1/4지:4.6/3.6[m](10:00~12:00) ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:3.9/2.8[m](12:00) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:3.2/3.2[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.4/3.4[m](13:00~15:00) ○.만리4호(125hp)운휴.(절전) 수위 1/4지:4.1/2.9[m](13:00~17:00) ○.능안7호(200hp,29A)운전, 수위 1/2지:2.4/2.3[m](15:00) ○.만리4호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:2.8/1.6[m](17:00) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:931[㎥/h](17:00) (인입/토출압력:1.9/8.7[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.1/2.2[m]) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(C조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(18:00) ○.만리 4호(125hp,21A)운휴. 수위 1/4지:3.3/1.9[m](21:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,14A)운전. 유량:738[㎥/h](21:30) (인입/토출압력:2.2/4.3[kg/㎠]. 수위 1/4지:2.9/1.7[m]) ○.능안5호(400hp)운휴→7호(200hp,27A)운전.유량:588[㎥/h](22:30) (인입/토출압력:2.3/8.0[kg/㎠].수위 1/2지:2.9/2.9[m]) ○.수배전반 모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)화재예방점검(23:20)

만리가압장 운전현황(07월13일 수요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전 시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1호 (125)											1,670	14,096
	2호 (125)	-	06:10	21:30						8:40	753
	4호 (125)	06:10	10:00	12:00	13:00	17:00	21:00			8:50	917
능안	5호 (400)	06:10	10:00	12:00	13:00	17:00	22:30			10:20	2,883	4,455	15,024
	6호 (200)
	7호 (200)	-	06:10	15:00	17:00	22:30				9:40	1,572