	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	한국화재보험협회 지적사항 현장확인점검 계획(창조와공간)

1. 중앙20402-65(2016.7.7.)호 『안전점검결과통지』와 관련입니다.

2. 예방과-12283(2016.7.15.)호 『한국화재보험협회 안전점검결과 통지접수』와 관련입니다.

3. 화재보험협회로부터 통보된 불량 지적사항에 대해 현장확인 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : ********************************

나. 일 시 : 2016.07.19.(화)한

다. 확인반 : 소방특별조사 3조

라. 중점확인내용: 스프링클러설비

- 지하1층 및 3층의 알람밸브(개폐밸브)가 차단된 상태로서 배관에 가압수가 미충수된 상태

마. 결과 조치 : 소관부서 결과 통보(2016. 7. 19.(화) 한)

붙 임 안전점검결과(창조와공간) 1부.  끝.

담당자	윤현민		검사지도팀장	정재환		예방과장	07/15 이연호
협조자	담당자	홍성민
시행	예방과-12340	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-0119	/전송	02-2247-5119	/	jesus10002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)

업무일몰일 :2016.07.19