문서번호	시설과-3636
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
문현준		오삼록	07/15 나병우
협조

지하층(기계실 입구부)

출입통제설비 설치계획

2016. 07.

서울역사박물관

(시 설 과)

지하층(기계실 입구부) 출입통제설비 설치계획

우리박물관의 청사 출입통제설비중 지하층(기계실 입구부)의 출입문이 보안이 취약하여 외부인의 무단출입이 우려됨에 따라, 출입문에 통제설비(카드리더 등)를 설치하여 보안을 강화하고 자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 서울역사박물관 출입통제시스템 설치 운영

❍ 2016 박물관 전기․보안시설 유지관리계획(시설과-87호/2016.1.6)

Ⅱ		출입통제시스템 설치현황

구 분	설 비		위 치	수 량	비 고
출입통제 시 스 템	① 운영 PC (프로그램)		방 재 실	2대	중앙 통제
	② 감지센서류		합 계	558개소	청사 내외 출입 개소
		인체감지 센 서	청사내부	296개소
		유리파괴 센 서	청사내부	213개소
		도어센서	청사 내외부	49개소
	③ 카드리더		합 계	126개소
		출 입 문 카 드 키	전시장,수장고 후 문	86개소
			사무실죤	40개소

Ⅲ		운영상 문제점

❍ 지하층(기계실 입구부) 복도 주 출입문(방화문)에 출입통제설비(카드         리더)가 설치되어 있지 않아, 24시간 개방상태로서 보안이 취약함

❍ 직원 외 공사업체, 물품납품업체, 구내식당 관계자, 샤워장 이용자, 체력        단련실 이용자 등 외부인의 무단출입 우려

※ 현장전경 사진

① 지하층(기계실입구) 주 출입문

Ⅳ		출입통제설치 설치방안

❍ 카드리더 및 Magnetic Lock 설치(1개소)

- 지하층 복도(기계실 입구) 출입문에 카드리더 및 Magnetic Lock을          추가 설치하여 일반 직원 및 공무직원 등 박물관 출입증 소지자 외에는         무단 출입을 할 수 없도록 통제 조치

❍ 칼라 비디오폰 설치(2개소/모자기)

- 출입문 입구와 기계관리실내에 비디오폰을 설치하여 외부 출입자인         경우에는 신원확인 후 출입문 개방허용 조치

❍ 선로 포설(출입문 ~ 기계관리실)

- 전선관 및 제어케이블 포설 (카드리더용, Lock용, 비디오폰용)

- 화재 연동용(화재발생시 방화문 자동개방) 제어케이블 포설

Ⅴ		소요예산

❍ 설치비 : 3,000(천원) [공공운영비/일상경비]

Ⅵ		행정사항

❍ 보안이 취약한 지하층(기계실 입구부) 출입문에 출입통제설비을 추가        설치하여 직원 등 박물관 종사자들(출입증 소지자)은 박물관 출입증을        이용하여 출입토록 보안강화 조치

❍ 직원 외 외부인은 기계관리실에서 비디오폰을 통하여 신원 및 방문목적        등을 확인한 후, 출입문 개방허용 조치

❍ 공사비가 소액으로서 우리박물관의 출입통제시스템 설치․관리업체에        의뢰하여 보강 설치하고, 시스템 종합점검을 실시하고 자 함.  끝.