특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-5712		양양욱	07/15 김영권

대상명		청계천대성스카이렉스1				대표자	김관수 (관리단 회장)				소방안전관리자			고기철 (*************)
위 치	동대문구 청계천로 417(신설동 109-13번지)										위험물 안전관리자			해당없음
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 1동 85호 19/4층 연면적 12,315㎡										전화번호			양은수(고등어와 친구들) (*************)
조 사 내 용								결 과							조 치
1. 화재의 발견 ․ 통보 ․ 피난유도 등 조치사항								○ 경보설비의 비상벨 소리를 듣고 근무자가 화재감지함							○ 119에 화재신고함
2. 소화설비 ․ 경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								○ 자탐설비의 열 및 연기감지기 작동함
3. 자동소화설비 ․ 연소방지설비 ․ 기타 방화시설 작동여부								○ sp설비 헤드 작동함 ○ 1층 방화셔터 작동함							○ 유수검지장치 잠금 ○ 강제 배기설비 작동함
4. 전기 ․ 가스 ․ 위험물 및 화기취급설비 ․ 용접작업 등의 안전관리 소홀여부								○ 화재당시 화기취급 및 용접작업은 없었음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								○ 대표자 및 소방안전관리자 소방교육 상태 숙지함
6. 화재발생 당시 초동조치 여부 ․ 신고사항 등 적응조치 적정성								○ 소방안전관리자 고기철이 현장에서 화재방송 및 초동조치함							○ 화재는 1층 일반음식점 고등어와 친구들에서 발생함
7.기타사항								○ 소방시설유지관리업체 : 주한ENC(용답동 소재)
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ○ 화재 당시 소방안전관리자 등은 정상적으로 근무중에 있었으며, 자탐설비 및 경보설비 작동으로 화재를 인지한 후 119에 화재신고하였고, 작동온도 72℃의 스프링클러 헤드가 개방되어 자동소화되었으며, 소방안전관리자 고기철이 강제 급배기시설을 가동하여 내부 배연을 실시하였고, 건물 내 전체 비상방송을 실시하여 화재사실을 전파한 후 화재가 진압되어 대피방송은 하지 않았으며, 1층 일반음식점 고등어와 친구들의 외부 수족관에서만 화재가 발생하여 다른 부분으로의 연소없이 인명피해가 발생하지 않은 점 등을 고려하여 2차조사는 필요없는 것으로 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2016. 7.12(화)
				◎ 조 사 자 :					담당자			허형찬