문서번호	정수과-3100
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최재호		07/15 하은경
협 조

2정수장 혼화지점 변경에 따른

약품주입시설 개선 회의결과 보고

2016. 7.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2정수장 혼화지점 변경에 따른

약품주입시설 개선 회의결과 보고

2정수장 혼화(약품주입)지점 변경(착수정→혼화지)에 따른 약품주입시설 개선 관련 회의를 개최하고 보고함

□ 회의 개요

○ 일  시 : 2016. 7. 14(목) 10:00

○ 장  소 : 정수과 회의실

○ 참석자 : 정수과장, 최재호, 이병옥, 이인수, 서영호, 전준원

○ 내  용

- 약품주입지점에 관한 사항

- 약품 급속혼화, 균등배분 등 약품 주입방법에 관한 사항

- 약품주입설비 유지관리에 관한 사항 등

□ 회의 결과

○ 약품주입지점과 관련

- 주 응집제 주입지점은 혼화지유출 낙차부로 하되 약품 투입배관 막힘, 가압수 중단 등으로 인해 약품이 미투입되는 사고에 대비해 기존 주입지점인 착수정에서도 응집제를 주입할 수 있도록 시설 이원화

○ 약품 급속혼화, 균등배분와 관련

- 응집제가 혼화지(착수정) 유출 웨어 전폭에 균등하게 주입될 수 있도록 투입배관 등 설비 개선

○ 약품주입설비 유지관리 관련

- 응집제 이송배관 플러싱 설비 설치 및 배관 외부 노출시 파손, 동파 방지 필요

- 응집제 최종 주입부 유지보수를 위한 난간 필요

□ 향후조치

○ 2정수장 착수유량계 교체(예산검토 필요). 끝.