문서번호	시설관리과-22175
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
나종길		이상연	07/18 유인행
협 조
	주무관			김종훈
	주무관			代홍하나
	주무관			홍하나

만리가압장 근무일지(07.17)

2016.07

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2016년 07월17일 일요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00~09:00	황영훈	C조
	09:00～18:00	이석행	A조(일근)
	18:00～24:00	나종길	A조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(C조) 07/17 일요일 ○.수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)화재예방점검(00:20) ○.만리 2호(125hp,15A)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](05:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,15A)운전. 유량:812[㎥/h](08:00) (인입/토출압력:2.4/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.1/2.9[m]) 주간근무(09:00~18:00) 이석행(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(18:00) ○.만리가압장 현관문앞 유량계실 배수펌프 운전(13:00~14:00) ○.만리 2호(125hp,15A)운휴. 수위 1/4지:4.2/3.1[m](13:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,15A)운전. 유량:791[㎥/h](14:30) (인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.6/2.5[m]) ○.수배전반,정류기반[118.3V],변압기,펌프실주변 화재예방점검(17:10) 야간근무(18:00~24:00) 나종길(A조) ○.가압장내외,수배전,모타(냉각수,진동,소음,관압)화재예방점검(18:00) ○.만리 2호(125hp)운휴.(수위조절) 수위 1/4지:4.1/2.9[m](19:50) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,15A)운전. 유량:787[㎥/h](23:10) (인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:2.9/1.7[m]) ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(23:50)

만리가압장 운전현황(07월17일,일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전 시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1호 (125)											1,392	12,774
	2호 (125)	-	05:00	08:00	13:00	14:30	19:50	23:10		16:06	1,392
	4호 (125)
능안	5호 (400)											3,866	14,094
	6호 (200)
	7호 (200)	-								23:59	3,866

※ 펌프 교체운전 ( 07월11일 ~ 07월20일 )
펌프운전	주운전	교체운전
만리배수지	4호	2호
능안배수지	5호	7호