복     명     서

담당자		위험물안전팀장	예방과장	소방서장		결재
이상민		염형선	박성진	07/18 박근종
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 18.(월) 위험물 옥내탱크저장소 완공검사 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 18.
복 명 자 : 위험물담당 소방교 이상민

보       고       내       용

일    시

2016. 7. 18. 13:00~17:00

건    명

위험물 옥내탱크저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고

내용

접수번호-3750(2016.7.18.)호 “위험물저장소 완공검사 신청서”와 관련입니다.

위험물 옥내탱크저장소 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : 문정 3-1BL 지식산업센터

나. 설치위치 : 송파구 문정동 651번지

다. 설 치 자 : 국제자산신탁(주)대표이사

라. 신청내용 : 옥내탱크저장소 1기

구분	위험물(품명)	규격(m)	허가량	장소
옥내탱크저장소	제4류 제2석유류 경유	1.0×1.5×1.5 (사각형)	2,100L	지식산업센터A-B동 지하3층

마. 소화설비 : 적합

바. 설치목적 : 비상발전용

위대상 서류검토 후 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 같은법 시행규칙 〔별표7〕옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준(제31조 관련)에 적합함.

위험물 저장 후 표지 및 게시판 내용을 적어 놓도록 지도함.

비  고

붙임 현장확인사진 1부.  끝.