문서번호	정수시설과-2779
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		07/18 윤종민
협 조
	주무관		곽희영

발전기점검 및 운영일지(07/18)

2016. 07. 18.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

2016년 07월 18일 월요일
설치장소	정격용량	설치년도	전압		전류		형식
전기실	260kW	2003/5	380V/220V		494A		대흥기전 DlG4260
점검기기명	점 검 항 목		점 검 결 과				비 고
발전기	* 엔진오일 변색유무		양 호				발전기 실제운전 시간 (배율1/10) 22.0 → 36.9시간
	* 냉각수 충만상태		〃
	* 연료 충만상태		〃
	* 발전기 청소상태		〃
	* 배선점검 및 MCCB점검		〃
	*기동용BATTERY 이상유무		〃
	* 각종 지시 계기 점검 (A. V. HZ. VS. AS)		380V 60HZ 1800 RPM
	* 운전시간(시험운전)		14시00분 – 14시10분(10분)
	*무부하연료소비량(2L/10분) *부하연료소비량(11L/10분)		현재보유량	사용량		잔량
			350	2		348
축전지	* BATTERY전압, 정류기전류		양 호
	* AC출력전압 및 전류		〃
	* 판넬내부 휀 동작상태		〃
	* BATTERY 전해액 누유 및 단자부식상태		〃
ATS with ACBs	* 절체스위치 크립변색유무		양 호
	* 연동타이머와 전자접촉기 접촉상태		〃
기타점검 요망사항	※ 발전기 시운전 (이상없음)