문서번호	누수방지과-7413
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
이태형		김영삼	07/18 강신재
협조
	주무관		노경철

·

누수발생 및 복구 완료보고

- 영등포구 노들로 11길 인공폭포 앞 -

2016. 7. 18.

상수도사업본부

(누수방지과)

누수복구 완료보고

<상수도사업본부>

남부수도사업소 관내 영등포구 노들로 11길 양화인공폭포 앞에서 발생한 D=1,200㎜/150㎜ 상수도관 누수발생 및 복구현황을 보고 드림.

□ 누수발생 현황

○ 발생일시 : 2016. 7. 17.(일) 09:30(시설물 점검 중 발견)

○ 위    치 : 영등포구 노들로 11길(양화인공폭포 앞)

○ 구경(관종) : D=1,200㎜/150㎜ 공기밸브 접합부(강관, 1991년)

○ 누수원인 : 관노후에 의한 접합부 누수

○ 공사완료일시 : 2016. 7. 17.(일) 16:50

□ 교통 상황 : 소통원활(차량통제 없음)

□ 급수 및 피해상황 : 없음

□ 언론취재 및 보도사항 : 없음

□ 조치 현황

○ 누수발생	: 2016. 7. 17.(일)	09:30
○ 현장출동 및 안전조치	:	9:30~10:20
○ 터파기 및 지수조치완료	:	10:20~12:00
○ 용접완료	:	12:00~14:30
○ 변실설치 및 포장복구완료	:	16:50

□ 기타사항

○ 현장지휘

- 사업소 : 시설관리과장 천성훈 등 4명

- 본  부 : 누수방지과장 등 3명

○ 출동장비

구분	굴삭기		발전기	양수기		용접기	람마	타이탄 및 덤프	안전 시설
	0.4㎥	0.2㎥	중형	150㎜	50㎜
단위	대	대	대	대	대	대	대	대	조
수량	-	1	1	-	3	1	1	4	1

□ 행정 사항

○ 휴일 근무자에 초과근무 인정

- 근무일시 : 2016.7.17.(일) 10:30 ~ 15:30

- 근 무 자 : 누수복구현장(누수방지과장, 노경철), 사무실 근무(이태형)

․ 초과근무 : 4시간(이태형, 노경철)

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 영등포구 노들로 11길 (인공폭포 앞)

그림설명	위치도
누수발생지점
그림설명		GIS 도면
누수발생지점

현 황 사 진

○ 누수위치 : 영등포구 노들로 11길 (인공폭포 앞)

누수현장 확인	누수부위 확인
지수조치완료	누수부위 용접
공기변실 시공	포장복구완료