문서번호	건축부-9399
결재일자	2016.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	의료시설과장	건축부장	시설국장
전재진	김충범	김진용	07/18 형태경
협 조

『서울시 어린이병원 삼성발달센터』

증축공사 안전점검 결과보고

2016. 7.

도시기반시설본부

건  축  부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『서울시 어린이병원 삼성발달센터』증축공사 안전점검 결과보고

“서울시 어린이병원 삼성발달센터” 증축공사 현장에 콘크리트 골조의 재료분리 등 문제점이 발생하여 전문가 현장점검(자문)을 실시하고 그결과를 보고함

Ⅰ		사업규모

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡

○ 사 업 비 : 312억원 (시비 112억, 기부금 200억원)

○ 설 계 자 : 에이텍종합건축사사무소(주)

○ 감 리 자 : (주)영화키스톤

○ 시 공 자 : ㈜대자개발 외1

○ 공사기간 : ‘15.01.20 ～ ’17.02.19

Ⅱ		점검개요

안전점검시 지적사항

기둥하부 CONCRETE재료분리	수벽 concrete void
보 하부 deforming시 발생된 concrete 탈락	slab 균열

점검기간 : 2016. 7. 12(화)

점검반 구성

점검자 : 공공건축물『건축구조안전자문단』자문위원

협성대 건축공학과 김재역 교수,

건축구조기술사 이인영

입회 및 합동점검자 (자문위원 안내 등)

도기본 건축부 : 의료시설과장 김충범, 건축담당 전재진

건설사업관리단 감리단장 박찬주외 감리원 2명, 건축구조기술사 김거성

현장대리인 강영규외 담당자 3명

Ⅲ		점검결과

점검사항

연 번	지적사항	조치의견	비 고
1	기둥하부 CONCRETE 재료분리	기둥의 강도에 영향을 줄 정도는 아니므로 epoxy mortar에 의하여 보수를 할 경우 안전에 문제가 없을 것 임.
2	수벽 concrete void	구조 부재가 아니므로 concrete를 충진하여 내구성과 외관에 문제가 없도록 처리 하도록 조치 할 것.
3	보 하부 deforming시 발생된concrete 탈락	철근에 대한 concrete 피복 보다 적은 량의 미소한 탈락으로 구조적 안전에 영향을 줄 정도는 아니므로 epoxy mortar에 의하여 보수 조치 할 것.
4	slab 균열	slab 균열은 concrete의 큰slamp치와 양생 시 고온에 따른 지나치게 급속한 수분의 증발이 원인으로 판단됨. 기 발생된 균열은 내구성에 문제가 없도록 보수하고 향후 concrete 타설시 적절한 slump치를 유지하고 충분히 습윤한 상태로 양생할 경우 우려할 정도의 균열은 방지 될 것으로 판단됨.

Ⅳ		향후 처리계획

건설사업관리단에 통보하여 지적사항에 대하여 보수․보강 등 향후 공사장 관리에 철저를 기하도록 조치하고,

지적사항에 대한 조치여부를 ‘16.7.20(수)까지 도기본 건축부로 제출

시공사 및 건설사업감리단의 부실시공 부분에 대하여 행정조치 예정

Ⅴ		행정사항

외부전문가 점검수당 지급 : 492,000원

산출근거 :  특급기술자 노임 246,000원 × 2인 × 1일 = 492,000원

예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리,

공공건축물안전자문단운영, 인건비, 기간제근로자등보수(101-04)

따로붙임 : 안전점검 의견서 및 현장점검사진 각1부. 끝.