문서번호	시설관리과-14721
결재일자	2016.7.18.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이태화		박미영	07/18 장종욱
협조	주무관		남현우
	★주무관		박상권

물세척 실시결과 보고(월계56 소블록)

2016. 07.

시설관리과

소블록(월계56) 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척(Flushing) 추진계획에 의거 월계56 소블록에 대한 물세척을 실시하고, 그 결과를 보고합니다.

※ 급수운영과-3749호(2016.2.29) :『2016년도 물세척(Flushing) 추진계획』

1. 세척개요

■ 구간별 개요

구간	물세척 위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	퇴수시설	세척일
1	수유동 309-8~309-62	80	50	DCIP	1988년	2.5	지하식소화전	2016.06.22

■ 기  간 : 2016.6.22.(수)

■ 위치도

2. 수질검사

■ 수질검사 및 세척수량

구간	수질검사				세척수량 (㎥)	세척수 산출(Q=C×A×√2gh)
	세척전		세척후			구경(㎜)	개방율(%)	수압(㎏/㎠)	시간(분)	단면적(㎡)
	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	0.19	0.66	0.24	0.19	41	65	50	2.3	30	0.0033

※ 수질검사 기준 : 잔류염소(0.1㎎/L 이상), 탁도(0.5NTU 이하)

3. 세척결과

■ 세척 후 잔류염소 및 탁도 측정 결과 모두 기준치 이내로 적합하였으며, 특히 전구간 탁도가 세척 후 기준치 이내로 형성되어 수질개선의 효과가 큼.

■ 해당 소블록 구간 물세척 작업이 완료됨에 따라 이전보다 수질이 향상된 수돗물을 주민들에게 안정적으로 공급할 수 있으며, 향후 수질감시 등을 통해 소블록 관리를 철저히 하여 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.