문서번호	도시철도설비부-7799
결재일자	2016.7.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	07/19 정찬웅
협조

서울지하철 9호선3단계 920공구 전기분야 감리 검사업무지침 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

『서울지하철 9호선3단계 920공구』

전기분야 감리 검사업무지침 검토보고

『서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』전기분야 감리원이 검사업무지침을 수립하여 승인요청하였기에 검토한 결과를 보고드림.

[관련근거 : 벽산(엔)제920감리-16-372호(2016.7.18)]

감리용역 개요

용 역 명 : 서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역

계약기간 : 2009. 11. 18. ~ 2017. 2. 28

(6차 : 2015. 1. 31 ~ 2016. 7. 13)

계약금액 : ********(전기 ******)

배치기간 : 2016. 6. 1 ~ 2018. 11. 10

관련규정

전력시설물 공사감리업무 수행지침 제34조

제34조(검사업무) ⓛ 감리원은 다음 각 호의 검사업무 수행 기본방향에 따라 검사업무를 수행하여야 한다.

감리원은 현장에서의 시공확인을 위한 검사는 해당 공사와 현장조건을 감안한 “검사업무지침”을 현장별로 작성·수립하여 발주자의 승인을 받은 후 이를 근거로 검사업무를 수행함을 원칙으로 한다.

검사업무 지침은 검사하여야 할 세부공종, 검사절차, 검사시기 또는 검사빈도,

검사 체크리스트 등의 내용을 포함하여야 한다.

2. 수립된 검사업무지침은 모든 시공 관련자에게 배포하고 주지시켜야

하며, 보다 확실한 이행을 위하여 교육한다.

검토내용

검측세부공종 : 적정

- 수배전반설치, MCC설치, 전력간선, 동력설비, 조명 및 전열 공사 등

검사절차 : 적정

- 시공책임자가 1차검측후 체크리스트 첨부하여 감리원에게 검측요청서 제출 ⇨ 감리원 현장 검측후 검측결과 서면통보

검사시기 : 적정

- 시공전 검측 : 작업개시 3시간전(조조작업은 전일 15시까지)

- 시공중 검측 : 작업당일 09시 30분까지

- 시공후 검측 : 작업완료 후 2일 이내

체크리스트 : 적정

검토자 의견

상기 감리 검사업무지침을 검토한결과,

920공구 전기공사의 설계도서에 부합된 양질의 시공품질을 유도하기 위하여 각 공종마다 검사절차 및 검사시기를 지정함으로써,

부주의, 착오, 미확인에 따른 실수를 사전에 예방하여 충실한 현장 확인업무을 유도할수 있다고 판단되므로

전력시설물공사감리업무수행지침 제35조에 의거, 감리 검사업무지침을 승인하고 감리원으로 하여금 현장 공사감리업무에 활용토록 하고자 합니다.

붙임 : 검사업무지침서 1부.  끝.