투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러(1.2호) 정비 및 청소 승인

1. 중랑사업소 – 173211(‘16.07.15)호 관련입니다.

2. 우리센터 “건조시설 보일러(1.2호) 정비 및 청소 승인요청”건을 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건명 : 건조시설 보일러(1.2호) 정비 및 청소 시행

2) 사업개요

- 보일러 연소실 청소주기 도래로 스케일 제거 및 예방정비 시행 (11톤/h*2대)

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 수관식보일러에 소화가스 사용과, 건조배가스를 악취제거를 위해 연소공기로 공급함에 따라 연소실에 실록산 등 스케일 부착이 심해 배기가스 온도가 상승(360℃)되어 보일러 효율저하는 물론 안전저해로 정기적인 예방정비가 불가피함.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	정종기		운영과장	07/19 정종기
협조자
시행	운영과-5773	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)