투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조배가스 폐열회수장치 정비 및 청소 승인

1. 중랑사업소 – 173212(‘16.07.15)호와 관련입니다.

2. 우리센터 “건조시설 폐열회수장치 정비 승인요청”건을 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 사업목적 : 건조배가스 폐열회수장치에 스케일 부착 및 퇴적으로 배가스 배출이 원활하지 못하고 건조기 효율이 저하되여 시설개선을 통한 성능개선.

2) 사업개요 : 건조시설 폐열회수장치 정비 및 청소(3대)

건조기 폐열회수장치 점검구 및 드레인장치 확대설치(3대)

3) 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조기 배가스 폐열회수장치에 슬러지성상 변화로 스케일 부착이 전반적으로 심하게 발생되어 점검 및 청소가 용이하도록 시설을 개선하고 스케일을 제거하여 건조기 성능개선을 위해 정기적 정비가 요구됨.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	07/19 정종기
협조자
시행	운영과-5771	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)