문서번호	원수관리과-1699
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	원수관리과장
이성남		김효준	07/19 손주옥
협조

구의동 에어컨 점검결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

구의동 에어컨 점검결과 및 조치계획 보고

우리 취수장 구의취수장 2층 전기실 에어컨 점검결과 및 조치계획 보고임

□ 에어컨 점검개요

○ 점검대상 : 취수장 구의동 2층전기실용 에어컨

<에어컨 제원>

- 모 델 명 : HP-G587P

- 소비전력 : 7.9[kW]

- 제 조 사 : 삼성

- 제 조 일 : 2010.10.

○ 점검일시 : 2016.7.19.

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김효준, 이성남

에어컨 전문업체 : 모범공조 기사 이종민

○ 점검결과 : 에어컨 실외기측 가스 배관 용접부위(하단) 부식으로 구멍이 뚫려 냉매가스가 전량 누설됨에 따라 냉방기능이 상실되었음

□ 조치계획

○ 조치방안

- 누출부위 배관 용접

- 배관내 가스 충전

- 진공 압력 테스트

○ 세부 보수방법

- 결재방법 : 수리비용은 법인카드로 결재

- 보수업체 : 모범공조(남양주시 이패동 567-6)

- 소요예산 : 약 300,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

첨부 : 현장 사진 1부. 끝.