막여과 운영일지

주무관	주무관	운영과장		결재
장은진	이용은	02/17 현인식
협 조

문서번호 :	운영과-1571

2014년 02월 15(토)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율
침 지 식	11,574	11,386	98％
가 압 식	21,643	21,141	98％
계	33,217	32,527

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.031	0.031
pH	7.3	7.6
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,555	58	1,497	460	0	460	3,314	0	3,314	2,590	0	2,590
가압식	1,372	118	1,254	1,044	0	1,044	1,493	0	1,493	3,050	98	2,952

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(12,000T/D).
가압식	○ 3•4계열 막간차압 테스트 운영중(170㎥/hr→195㎥/hr).